ПРОЕКТ

УКАЗ

Губернатор Ульяновской области

Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2023-2027 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2023-2027 годы.

- Признать утратившим силууказ Губернатора Ульяновской области 
от 23.04.2021 № 43«Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской областина 2022-2026 годы».

- Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,за исключением пункта 2 настоящего указа, который вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор области								А.Ю.Русских

УТВЕРЖДЕНЫ

указом Губернатора

Ульяновской области

Схема и программа

перспективного развития электроэнергетики

Ульяновской области на 2023-2027 годы

1. Основные цели и задачи

Настоящие схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2023-2027 годы (далее – схема
ипрограмма соответственно) разработаны в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», предложениями акционерного общества (далее – АО) «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС»), проектом Схемы и программы развития Единой энергетической системы (далее также – ЕЭС) России на 2022-2028 годы.

Основными целями схемы и программы являются содействие в развитии сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения спроса на электрическую энергию и мощность 
на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надёжного функционирования энергетической системы (далее – энергосистема) Ульяновской области в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей 
и информационное обеспечение деятельностиорганов государственной власти при формированиигосударственной политики в сфере электроэнергетики, 
а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии 
и инвесторов.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики

2.1. Характеристика энергосистемы Ульяновской области

по состоянию на 1 февраля 2022 года

Энергосистема Ульяновской области в период 2015-2018 годов была дефицитной по мощности. В 2019-2020годах за счёт ввода новых генерирующих мощностей и снижения уровня потребления максимальной мощности наблюдался профицит по мощности. В части потребления электрической энергии энергосистема Ульяновской области в период 
2016-2021 годов являлась дефицитной.

На территории энергосистемы Ульяновской области осуществляют деятельность следующие генерирующие компании:

публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), на балансе которого находятся две теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) – Ульяновская ТЭЦ-1 с установленной электрической мощностью 435 МВт и Ульяновская ТЭЦ-2 с установленной электрической мощностью 417 МВт;

АО «ГНЦ НИИАР», на балансе которого находятся исследовательские ядерные установки (далее – ИЯУ НИИАР) с установленной электрической мощностью 72 МВт;

общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Первый Ветропарк ФРВ», на балансе которого находится ветроэлектрическая станция (далее также – ВЭС) Ульяновская ВЭС-2 с установленной электрической мощностью 50,4 МВт;

ПАО «Фортум», на балансе которого находитсяВЭС в Ульяновской области/SVIE0478(далее – Ульяновская ВЭС)с установленной электрической мощностью35 МВт;

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на балансе которого находится ТЭЦ (далее – ТЭЦ НИИАР) с установленной электрической мощностью 20,5 МВт.

На территории энергосистемы Ульяновской области деятельность 
по централизованному электроснабжению потребителей осуществляют следующие территориальные сетевые организации и сбытовые компании:

1) территориальные сетевые организации:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Комета»;

АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский»);

АО «Ульяновская сетевая компания» (далее – АО «УСК»);

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (далее – 
АО «УКБП»);

АО «Ульяновский патронный завод» (далее – АО «УПЗ»);

муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» (далее – МУП «УльГЭС»);

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго– филиала ОАО «РЖД») (далее – ОАО «РЖД»(Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

ООО «ВАТТ»;

ООО«Газпром энерго» (Саратовский филиал);

ООО «Главные понизительные подстанции» (далее – ООО «ГПП»);

ООО «Димитровградская сетевая компания»(далее – ООО «ДСК»);

ООО «Димитровградская сетевая компания Парк» (далее – ООО «ДСК Парк»);

ООО «Заволжская сетевая компания»;

ООО «ИНЗА СЕРВИС»;

ООО «Инзенские электрические сети» (далее – ООО «ИЭС»);

ООО «Композит-Энерго»;

ООО «МАГИСТРАЛЬ»;

ООО «Новоспасская сетевая компания» (далее – ООО «НСК»);

ООО «Областная энергосетевая компания»;

ООО «Объединённые электрические сети» (далее – ООО «ОЭС»);

ООО «РегионПромСтрой»;

ООО «Симбирская Сетевая Компания» (далее – ООО «ССК»);

ООО «Симбирсксетьсервис»;

ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»;

ООО «СК ЭнергоРесурс»;

ООО «Средне поволжская сетевая компания» (далее – ООО «СПСК»);

ООО «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (далее – ООО «УВКС»);

ООО «Ульяновскэлектросеть» (далее – ООО «УЭС»);

ООО «ЭкоСеть»;

ООО «Энергетическая промышленная группа» (далее – ООО «Энергопром ГРУПП»);

ООО «ЭнергоАльянс»;

ООО «ЭнергоКомСеть»;

ООО «Энергомодуль»;

ООО «Энергосеть»;

ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕТЬ» (далее – ООО «ЭТС»);

ООО «ЭнергоХолдинг»;

ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;

ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (филиал «Авиастар») (далее –ПАО «Ил» (филиал «Авиастар»);

ПАО «Россети Волга» (филиал«Ульяновские распределительные сети») (далее –ПАО «Россети Волга» (филиал«Ульяновские РС»);

2) субъекты электроэнергетики, имеющие на законном основании подстанции (далее – ПС) классом напряжения 110 кВ и выше:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Ульяновский моторный завод» (далее – АО «УМЗ»);

ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – 
СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

ООО «ГПП»;

ООО «Мегателеком»;

ООО «Ульяновский автомобильный завод» (далее – ООО «УАЗ»);

ООО «УВКС»;

ООО «Энергопром ГРУПП»;

ПАО «Ил» (филиал «Авиастар»);

ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС»);

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (филиал Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей) (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС);

ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»);

ПАО «Фортум»;

3) гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании:

АО «Мосэнергосбыт»;

АО «ЭСК РусГидро»;

ООО «АЭС»;

ООО «ЕЭС – Гарант»;

ООО«Ижэнергосбыт»;

ООО «МагнитЭнерго»;

ООО «МАРЭМ+»;

ООО «Межрегионсбыт»;

ООО «РТ-ЭТ»;

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;

ООО «Инженерные изыскания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;

ООО «Транснефтьэнерго»;

ООО «Ульяновск-Когенерация»;

ООО «ЭК«СТИ»;

ООО «Энергосистема»;

ПАО «Ульяновскэнерго».

2.2. Динамика потребления электроэнергии

в энергосистеме Ульяновской области

Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии служит исходной базой формирования прогнозного спроса на электроэнергию
в Ульяновской области.

В таблице 1 приведена информация АО «СО ЕЭС» о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области.

Таблица1

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, млн кВт*час | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 | 5627,8 |

2.3. Структура электропотребления по основным группам потребителей

за последние 5 лет в энергосистеме Ульяновской области

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области в 2021 году составило 5627,8 млн кВт*час, или 103,2 % к уровню 
2020 года. Кроме того, 5,2 % в структуре потребления электроэнергии составляют потери в электрических сетях (291,2 млн кВт*час).

Следует отметить, что объём электроэнергии, потребляемой населением, вырос относительно 2017 года на 38,9 млн кВт*час (103,2 %).

Информация о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области с указанием категорий потребителей и объёмов потреблённой ими электроэнергии представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п |  | Показатель | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области, всего, в том числе: |  |  | млнкВт*час | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 | 5627,8 |
|  |  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 1. | Потери в единой национальной (общероссийской) электрической сети в пределах Ульяновской области |  | млн кВт*час | 374,7 | 399,8 | 314,8 | 324,6 | 291,2 |
|  |  |  | % | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 6,0 | 5,2 |
| 2. | Промышленность и прочие виды деятельности |  | млн кВт*час | 4226,7 | 4219,6 | 4099,6 | 3895,5 | 4065,8 |
|  |  |  | % | 72,5 | 72,2 | 73,1 | 71,4 | 72,2 |
| 3. | Население |  | млн кВт*час | 1231,9 | 1226,1 | 1197,2 | 1233,0 | 1270,8 |
|  |  |  | % | 21,1 | 21,0 | 21,3 | 22,6 | 22,6 |

2.4. Перечень основных крупных потребителей

электроэнергиив Ульяновской области

Перечень основных крупных потребителей электроэнергии
в Ульяновской области с указанием максимального потребления мощности 
за последние пять лет представлен в таблицах 3-7.

Таблица 3

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2017 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД»в границах территории Ульяновской области | 67,2 |
| ООО «УАЗ» | 44,7 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,5 |
| АО «Авиастар-СП» | 26,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25,2 |
| АО «УПЗ» | 17,8 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 14,1 |
| АО «Ульяновскцемент» | 12,7 |

Таблица 4

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2018 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД»в границах территории Ульяновской области | 66,7 |
| ООО «УАЗ» | 44,1 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,7 |
| АО «Авиастар-СП» | 25,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 15 |

Таблица 5

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2019 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 67,1 |
| ООО «УАЗ» | 41,9 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 27,9 |
| АО «Авиастар-СП» | 26,1 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 24,2 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 14,9 |

Таблица 6

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2020 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 65,4 |
| ООО «УАЗ» | 40,3 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,1 |
| АО «Авиастар-СП» | 25,3 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 23,5 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 12,8 |

Таблица 7

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2021 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 67,1 |
| ООО «УАЗ» | 40,3 |
| АО «Авиастар-СП» | 28,9 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 25,1 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 22,8 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 13,3 |

2.5. Динамика изменения максимума потребления активной мощности

Максимум потребления активной мощности в энергосистеме Ульяновской области за анализируемый период (2017-2021 годы) был зафиксирован в 2017 году и составил 1037,2 МВт.

Динамика максимума потребления активной мощности за последние пять лет (2017-2021 годы) представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Максимум потребления активной мощности, МВт | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1037,2 | 985,9 | 962,4 | 959,5 | 1004,2 |

2.6. Установленная мощность электростанций энергосистемы

Ульяновской области по состоянию на 1 февраля2022 года

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области составляет 1029,9 МВт, в том числе:

Ульяновская ТЭЦ-1 – 435 МВт;

Ульяновская ТЭЦ-2 – 417 МВт;

ИЯУ НИИАР – 72 МВт;

Ульяновская ВЭС-2 – 50,4 МВт;

Ульяновская ВЭС – 35 МВт;

ТЭЦ НИИАР – 20,5 МВт.

Информация об установленной электрической мощности электростанций энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Объект генерации | № | Тип турбины | Установленная электрическая мощность, МВт | Информация о вводах, демонтажах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | ТГ-6 | ПТ-60-130/13 | 60,0 | - |
|  | ТГ-7 | Т-100/120-130-2 | 105,0 | - |
|  | ТГ-8 | Т-100/120-130-3 | 110,0 | - |
|  | ТГ-9 | ПТ-80/100-130/13 | 80,0 | - |
|  | ТГ-10 | ПТ-80/100-130/13 | 80,0 | - |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | Блок 1 | ПТ-140/165-130/15-2 | 142,0 | - |
|  | Блок 2 | Т-175/210-130-2 | 175,0 | - |
|  | Блок 3 | Т-185/220-130-2 | 100,0 | - |
| ИЯУ НИИАР | Блок 1 | АК-70-13 | 60,0 | - |
|  | Блок 2 | ПТ-12-90/10М | 12,0 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-1 – ВЭУ-6, ВЭУ-10), 1 этап (код ГТП GVIE0621) | ВЭУ- 1-6, ВЭУ-10, 1 этап | V126-3,6 | 25,2 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-7 – ВЭУ-9, ВЭУ-11 – ВЭУ-14), 2 этап (код ГТП GVIE0626) | ВЭУ- 7-9, ВЭУ-11-14, 2 этап | V126-3,6 | 25,2 | - |
| Ветроэлектрическая станция в Ульяновской области/SVIE0478 (код ГТП GVIE0478) | ВЭУ- 1-14 | DF 110-2500LT | 35,0 | - |
| ТЭЦ НИИАР | ТГ-1 | АР-2,5-11 | 2,5 | - |
|  | ТГ-2 | АТ-6-11 | 6,0 | - |
|  | ТГ-3 | АТ-6-11 | 6,0 | - |
|  | ТГ-4 | ПР-6-35/10/1,2 | 6,0 | - |

2.7. Выработка электроэнергии электростанциями

энергосистемы Ульяновской области

Объём электроэнергии, выработанной в 2021 году электростанциями энергосистемы Ульяновской области, составляет 2477,4 млн кВт*час, что 
на 160,8 млн кВт*час, или на 6,9 %, больше, чем за аналогичный период 
2020 года, в том числе объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), составляет 2060,9 млн кВт*час, что на 275,1 млн кВт*час, или на 15,4 %, больше, чем 
за аналогичный период 2020 года, объём электроэнергии, выработанной электростанциями АО «ГНЦ НИИАР», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», составляет 197,6млн кВт*час, что на 119,8 млн кВт*час, или на 37,7 %, меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС ПАО «Фортум» в 2021 году, составляет 91,7 млн кВт*час. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС-2 ООО «Первый Ветропарк ФРВ» в 2021 году, составляет 127,1 млн кВт*час.

Информация о выработке электроэнергии электростанциями энергосистемы Ульяновской области в 2021 году представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование электростанции | Объём электроэнергии, выработанной электростанциями в 2021 году, млн кВт*час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое значение | в том числе |  |  |  |
|  |  | теплофикационный цикл | % | конденсационный цикл | % |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 1240,5 | 908,0 | 73,2 | 332,5 | 26,8 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 820,4 | 540,7 | 65,9 | 279,7 | 34,1 |
| ИЯУ НИИАР | 93,1 | 84,7 | 91,0 | 8,4 | 9,0 |
| Ульяновская ВЭС-2 | 127,1 | - | - | - | - |
| Ульяновская ВЭС | 91,7 | - | - | - | - |
| ТЭЦ НИИАР | 104,5 | 32,0 | 30,6 | 72,5 | 69,4 |

2.8. Характеристика балансов электрической энергии и мощности

Информация о фактическом балансе электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области за 2017-2021 годы представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, млн кВт*час | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 | 5627,8 |
| Выработка электроэнергии, млн кВт*час | 2538,1 | 2692,0 | 2608,3 | 2316,6 | 2477,4 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 3295,2 | 3153,5 | 3003,3 | 3136,5 | 3150,6 |

Информация о фактическом балансе электрической мощности 
в энергосистеме Ульяновской области за 2017-2021 годы на час прохождения максимума потребления мощности энергосистемы представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум потребления энергосистемы Ульяновской области, МВт | 1037,2 | 985,9 | 962,4 | 959,5 | 1004,2 |
| Установленная мощность, МВт | 944,5 | 979,5 | 1029,5 | 1029,9 | 1029,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| атомные электростанции (далее – АЭС) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| тепловые электростанции (далее – ТЭС) | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| ВЭС | - | 35 | 85,0 | 85,4 | 85,4 |
| Нагрузка электростанций, МВт | 481,1 | 484,1 | 551,6 | 471,3 | 473,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АЭС | 51,5 | 46,0 | 36,1 | 38,0 | 28,0 |
| ТЭС | 429,6 | 438,1 | 440,4 | 433,3 | 435,2 |
| ВЭС | - | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 10,7 |
| Сальдо перетоков | 556,1 | 501,8 | 410,8 | 488,2 | 530,3 |

2.9. Основные характеристики электросетевого хозяйства

энергосистемы Ульяновской области классом напряжения 110 кВ и выше, включая перечень существующих воздушных линий и подстанций

На территории энергосистемы Ульяновской области проходит 
131 воздушная линия (далее – ВЛ) классом напряжения 500/220/110 кВ.

Перечень ВЛ классом напряжения 500/220/110 кВ представлен 
в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Осиновка | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Арзамасская | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Пенза-2 | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Северная | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Южная | 500 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Барыш | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Сызрань – Кременки | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Кременки – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Азот – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Черемшанская – 1М | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк, I цепь | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк, II цепь | 220 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная, I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная с отпайкой на ГПП Заволжская, II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная с отпайкой на АЗЧ, I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная с отпайкой на АЗЧ, II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Северная с отпайкой на ПС УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная, I цепь (ВЛ 110 кВ Северная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная, II цепь (ВЛ 110 кВ Северная-5) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная, I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная, II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Языково c отпайкой на ПС Чуфарово (ВЛ 110 кВ Майна – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская, I цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская, II цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Коромысловка тяговая с отпайкой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Редуктор | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Патрикеево тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Должниково тяговая (ВЛ 110 кВ Инза – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Ночка тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Сура тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Ночка тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Сура тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110, I цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110, II цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тимошкино – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая тяговая (ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Коптевка тяговая с отпайками | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новообразцовая тяговая – Клин с отпайками (ВЛ 110 кВ Клин – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Клин с отпайкой на ПС Нагорная (ВЛ 110 кВ Коптевка – Клин) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин с отпайкой на ПС Куроедово, II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково c отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Языково – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная, I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная, II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма-110 (ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Тимошкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Жихаревка тяговая – Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-2, участок ПС Жихаревка – ПС Рачейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Жихаревка (ВЛ 110 кВ Рачейка-2, 2 участок ПС Сызрань – ПС Жихаревка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Майна – Новая Малыкла | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Малыкла – Александровка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Александровка – Садовая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Чердаклы – Дмитриево-Помряскино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Дмитриево-Помряскино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Димитровград – Тиинск | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Прибрежная | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Матвеевка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Озерки – Старое Матюшкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старое Матюшкино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Матвеевка – Болгары | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новочеремшанск – Кармала | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ишеевка – Раково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Цильна | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Карсун – Сосновка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сосновка – Чамзинка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кротково – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кременки – Сенгилей город | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК – Тереньга | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тереньга – Кротково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сенгилей город – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Евлашево | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Никулино с отпайкой на ПС Никулино тяговая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Радищево | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Радищево – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Клин – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старая Кулатка – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-3 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-4 | 110 |

На территории энергосистемы Ульяновской области находятся 
123ПС классом напряжения 110 кВ и выше.

Перечень ПС и установленная мощность трансформаторного оборудования ПС представлены в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование ПС | Трансформаторная мощность, МВА |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПС 500 кВ Вешкайма | 265,71 |
|  | ПС 500 кВ Ключики | 1255,78 |
|  | ПС 220 кВ Ульяновская | 377,26 |
|  | ПС 220 кВ Кременки | 431,51 |
|  | ПС 220 кВ Черемшанская | 332,06 |
|  | ПС 220 кВ Барыш | 142,3 |
|  | ПС 220 кВ 1М (АТ-1, Т-1, Т-2) | 246 |
|  | ПС 110 кВ 2М | 30 |
|  | ПС 110 кВ 3М | 50 |
|  | ПС 110 кВ 3М/1 | 16 |
|  | ПС 110 кВ Центральная | 206 |
|  | ПС 110 кВ Лесная | 50 |
|  | ПС 110 кВ УАЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УРЛЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УМЗ | 64 |
|  | ПС 110 кВ АЗЧ | 50 |
|  | ПС 110 кВ Северная | 100 |
|  | ПС 110 кВ Ишеевка | 50 |
|  | ПС 110 кВ Свияга | 126 |
|  | ПС 110 кВ Южная | 56 |
|  | ПС 110 кВ Большие Ключищи | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Восточная | 80 |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Отрада | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Уржумская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тагай | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Чуфарово | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Россия | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Выры | 8,8 |
|  | ПС 110 кВ Луговая | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Карсун | 41 |
|  | ПС 110 кВ Языково | 20 |
|  | ПС 110 кВ Майна | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Игнатовка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тимошкино | 20 |
|  | ПС 110 кВ Александровка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Мулловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Озерки | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Чердаклы | 50 |
|  | ПС 110 кВ Мирная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Матвеевка | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Мелекесс городская | 80 |
|  | ПС 110 кВ Вешкайма | 20 |
|  | ПС 110 кВ Инза тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Налейка тяговая | 31 |
|  | ПС 110 кВ Безводовка | 16 |
|  | ПС 110 кВ Коромысловка тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Патрикеево тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Редуктор | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Должниково тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Ночка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ ПОШ | 20 |
|  | ПС 110 кВ Сура | 31 |
|  | ПС 110 кВ Клин | 80 |
|  | ПС 110 кВ Коптевка тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Старая Кулатка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Павловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Радищево | 26 |
|  | ПС 110 кВ Канадей тяговая | 20 |
|  | ПС 110 кВ Новообразцовая тяговая | 32 |
|  | ПС 110 кВ Журавлинская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Репьёвка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Нагорная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Куроедово | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Ключики тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Рачейка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Никулино | 7,5 |
|  | ПС 110 кВ Лебяжье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Рязаново | 26 |
|  | ПС 110 кВ Новая Майна | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новая Малыкла | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Новочеремшанск | 10 |
|  | ПС 110 кВ Русский Мелекесс | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Тиинск | 26 |
|  | ПС 110 кВ Жедяевка | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Красная Река | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Прибрежная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Старое Матюшкино | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Дмитриево-Помряскино | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Водозабор | 20 |
|  | ПС 110 кВ Зенит | 12,6 |
|  | ГПП 110 кВ Площадка А | 80 |
|  | ПС 110 кВ СОРВ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ Стройбаза | 50 |
|  | ПС 110 кВ Главная понизительная подстанция (далее – ГПП) Площадка-3 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Станкозавод | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ ОСК | 20 |
|  | ПС 110 кВ ГНС-2 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Заволжская | 75 |
|  | ПС 110 кВ МИЗ | 10 |
|  | ПС 110 кВ Криуши | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тушна | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей цемзавод | 25 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей город | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Елаур | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Кротково | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ ЗСК | 41 |
|  | ПС 110 кВ Скугареевка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Тереньга | 20 |
|  | ПС 110 кВ Юбилейная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Белый Ключ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Мелькомбинат | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Гидронамыв | 10 |
|  | ПС 110 кВ Бирючевская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Цильна | 40 |
|  | ПС 110 кВ Большое Нагаткино | 32 |
|  | ПС 110 кВ Сурская | 32 |
|  | ПС 110 кВ Чамзинка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Сосновка | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Белозерье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Большая Кандарать | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Горенки | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Глотовка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Барыш тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Октябрьская | 5,7 |
|  | ПС 110 кВ Шаховская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Барановка | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Базарный Сызган | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Новая | 32 |
| Итого |  | 6635,42 |

2.10. Действующие сетевыеорганизации

на территории Ульяновской области

Действующие сетевые организации на территории Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2022 года представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Муни-ципаль-ноеоб-разование | Наименование организации | ПС 500 кВ |  | ПС 220 кВ |  | ПС 110 кВ |  | ПС 35 кВ |  | ТП 6-10 кВ |  | ВЛ 500 кВ, км | ВЛ 220 кВ, км | ВЛ 110 кВ, км | ВЛ 35 кВ, км | ВЛ 6-10 кВ, км | ВЛ 0,4 кВ, км | КЛ 110-35 кВ, км | КЛ 10-6-0,4 кВ,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | уста-новлен-наямощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-наямощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-наямощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-наямощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-наямощ-ность, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 29,771 |  |  |  |  | 56,71 | 210,28 |  | 10,49 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 46 | 1,512 |  |  |  |  | 98,20 | 7,00 |  | 1,12 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,200 |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 1,50 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 11,726 |  |  |  |  | 16,34 | 93,49 |  | 2,05 |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 9,073 |  |  |  |  | 10,38 | 2,25 |  | 2,70 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 1195,0 |  |  |  |  | 3,61 | 0,02 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,175 |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 11,938 |  |  |  |  | 7,46 | 3,44 |  | 0,30 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 3 | 61,30 | 6 | 27,60 | 283 | 49,706 |  |  | 118,44 | 164,39 | 517,46 | 412,50 |  | 3,93 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 125 |  |  |  |  |  |  | 85,69 | 12,30 |  |  | 1,70 |  |  | 0,50 |
| Базарносызганский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 5,070 |  |  |  |  |  | 17,02 |  | 46,91 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 6,343 |  |  |  |  | 35,61 | 73,41 |  | 1,65 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 2 | 56,00 |  |  | 78 | 0,719 |  |  |  |  | 52,40 | 11,30 |  | 0,93 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  | 1 | 20,00 |  |  | 1 | 0,025 |  |  | 0,08 |  |  | 0,23 |  | 0,10 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,500 |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,375 |  |  |  |  | 1,03 | 0,25 |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,200 |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 16,30 | 1 | 4,00 | 95 | 16,804 |  |  | 39,10 | 36,80 | 215,78 | 149,37 |  | 5,83 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вешкаймский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 27,849 |  |  |  |  | 57,00 | 131,63 |  | 7,80 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 | 4,20 |  | 0,60 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,600 |  |  |  |  | 1,98 | 0,55 |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,286 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,260 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,500 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1,395 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 32,60 | 4 | 17,00 | 202 | 35,731 |  |  | 64,29 | 56,76 | 348,68 | 242,20 |  | 1,50 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,40 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| Инзенский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2,260 |  |  |  |  | 3,00 | 0,44 |  | 11,17 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1,680 |  |  |  |  | 43,74 | 82,92 |  | 1,05 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 80 | 4,002 |  |  |  |  | 129,00 | 14,31 |  | 17,15 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 15,880 |  |  |  |  | 11,30 | 12,46 |  | 1,63 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 45,014 |  |  |  |  | 63,18 | 245,77 |  | 14,80 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,523 |  |  |  |  | 1,90 | 1,90 |  | 0,10 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0,635 |  |  |  |  | 0,96 | 0,11 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 30,00 | 4 | 11,50 | 228 | 40,099 |  |  | 123,67 | 71,80 | 381,60 | 420,42 |  | 1,60 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Карсунский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 19,985 |  |  |  |  | 57,72 | 172,30 |  | 3,74 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 3,330 |  |  |  |  | 3,86 | 1,31 |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1,926 |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,790 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,325 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,260 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2,977 |  |  |  |  | 4,18 | 0,11 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 0,31 |  |  | 0,05 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 7 | 96,20 | 1 | 4,00 | 209 | 36,599 |  |  | 176,08 | 27,55 | 366,79 | 432,22 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузоватовский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 21,463 |  |  |  |  | 49,88 | 134,93 |  | 8,02 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 62,00 |  |  | 75 | 1,299 |  |  |  |  | 11,20 | 2,24 |  | 0,38 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4,110 |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2,980 |  |  |  |  | 0,34 | 0,50 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 1,255 |  |  |  |  | 3,19 | 0,04 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,100 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,790 |  |  |  |  | 3,44 | 0,70 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 26,00 | 6 | 27,40 | 256 | 45,139 |  |  | 39,50 | 81,25 | 418,06 | 493,84 |  | 1,64 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 | 85,50 |  |  |  |  |  |  |
| Майнский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 18,243 |  |  |  |  | 39,60 | 135,15 |  | 0,66 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,00 | 4,10 |  | 0,80 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,855 |  |  |  |  | 0,22 | 2,50 |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4,125 |  |  |  |  | 6,00 | 8,89 |  | 0,05 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,163 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 5,780 |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,750 |  |  |  |  | 3,60 | 10,07 |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 1,418 |  |  |  |  | 2,70 | 0,06 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 5 | 56,60 | 2 | 8,30 | 349 | 61,029 |  |  | 126,65 | 38,90 | 675,59 | 644,69 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелекесский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 7,683 |  |  |  |  | 5,64 | 61,17 |  | 3,13 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2,10 |  | 1,10 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,450 |  |  |  |  | 0,49 | 2,69 |  | 0,76 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,220 |  |  |  |  | 3,64 |  |  | 1,40 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 7,840 |  |  |  |  | 8,66 |  |  | 1,00 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 6,918 |  |  |  |  | 6,00 | 2,92 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 5,348 |  |  |  |  | 3,81 | 3,99 |  | 2,84 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,200 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 6 | 106,30 | 11 | 61,60 | 432 | 87,461 |  |  | 130,16 | 162,74 | 741,38 | 715,81 |  | 0,57 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,00 |  |  |  |  |  |  |
| Николаевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 16,170 |  |  |  |  | 42,67 | 123,83 |  | 3,28 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 57,50 |  |  | 18 | 0,900 |  |  |  |  | 112,00 | 17,75 |  | 30,62 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,320 |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,05 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2,710 |  |  |  |  | 8,60 |  |  |  |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,378 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 5,825 |  |  |  |  | 6,97 | 0,46 |  | 0,91 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,440 |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 4 | 145,40 | 4 | 13,00 | 272 | 39,327 |  |  | 83,11 | 78,65 | 440,09 | 531,40 |  | 2,32 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) | 1 | 1252 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,51 | 49,98 |  |  |  |  |  |  |
| Новомалыклинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 9,210 |  |  |  |  | 34,36 | 97,93 |  |  |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | 2,80 |  | 0,10 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,23 | 0,07 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,588 |  |  |  |  | 1,21 | 0,08 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,03 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 3 | 35,20 | 2 | 10,50 | 186 | 37,827 |  |  | 44,50 | 24,20 | 329,96 | 308,17 |  |  |
| Новоспасский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 20,349 |  |  |  |  | 38,99 | 155,91 |  | 4,17 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 97,00 | 1 | 2,00 | 25 | 0,847 |  |  |  |  | 51,80 | 6,80 |  | 25,97 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,853 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4,193 |  |  |  |  | 3,51 |  |  | 0,15 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,040 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,103 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3,760 |  |  |  |  | 3,02 | 0,20 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 20,00 | 4 | 30,50 | 179 | 25,913 |  |  | 92,98 | 67,51 | 327,18 | 258,95 |  | 1,80 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Павловский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 12,513 |  |  |  |  | 28,42 | 59,10 |  | 3,90 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 12,95 |  |  | 5,12 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,460 |  |  |  |  | 1,06 | 0,05 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 26,30 | 3 | 13,00 | 166 | 24,014 |  |  | 48,30 | 85,45 | 310,20 | 242,30 |  | 0,30 |
| Радищевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 11,043 |  |  |  |  | 23,98 | 59,19 |  | 0,72 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,500 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,790 |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,103 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,010 |  |  |  |  | 0,60 | 0,01 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 31,70 | 4 | 21,60 | 210 | 30,273 |  |  | 73,91 | 120,07 | 329,31 | 224,44 |  | 0,11 |
| Сенгилеевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 23,480 |  |  |  |  | 60,48 | 132,74 |  | 21,05 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 3,90 |  | 0,20 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 10 | 4,235 |  |  |  | 10,86 | 2,08 | 18,54 |  | 1,70 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,880 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 4,85 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,850 |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,500 |  |  |  |  | 1,78 | 1,82 |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,660 |  |  |  |  | 0,50 | 1,02 |  |  |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,103 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 11,390 |  |  |  |  | 5,59 |  |  | 1,87 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 0,52 |  |  | 0,13 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  | 6,68 |  |  | 0,82 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 4,180 |  |  |  |  | 2,42 | 10,36 |  | 7,53 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 6 | 106,30 |  |  | 179 | 30,775 |  |  | 90,47 |  | 360,82 | 261,30 |  |  |
| Старокулаткинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 11,228 |  |  |  |  | 26,73 | 87,75 |  | 1,06 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,660 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,80 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,000 |  |  |  |  | 1,27 | 0,17 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 4 | 12,20 | 189 | 27,333 |  |  | 34,70 | 49,64 | 277,53 | 306,86 |  |  |
| Старомайнский район | АО «УПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,700 |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 10,965 |  |  |  |  | 12,92 | 16,90 |  | 2,90 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,650 |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,200 |  |  |  |  |  | 14,36 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,105 |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,810 |  |  |  |  | 2,02 | 16,15 |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,000 |  |  |  |  | 0,62 | 0,02 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,480 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 5 | 75,60 | 11 | 61,40 | 272 | 55,582 |  |  | 78,59 | 149,48 | 415,64 | 437,46 |  | 0,20 |
| Сурский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 8,648 |  |  |  |  | 26,80 | 72,42 |  | 0,62 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,560 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,610 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,660 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1,510 |  |  |  |  | 1,82 | 0,24 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 32,00 | 6 | 34,40 | 307 | 53,563 |  |  | 57,68 | 82,02 | 589,41 | 522,18 |  |  |
| Тереньгульский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3,703 |  |  |  |  | 5,37 | 8,78 |  | 14,22 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 10,340 |  |  |  |  | 19,80 | 64,27 |  | 1,69 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 2,50 |  | 0,20 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,400 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,200 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,750 |  |  |  |  | 0,65 | 1,53 |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3,350 |  |  |  |  | 0,38 | 0,80 |  | 2,00 |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10,590 |  |  |  |  | 14,08 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,510 |  |  |  |  | 8,32 | 14,80 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 5,653 |  |  |  |  | 5,37 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,630 |  |  |  |  | 0,90 |  |  | 1,40 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0,488 |  |  |  |  | 0,90 | 1,72 |  | 0,05 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,100 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 30,00 | 3 | 22,80 | 272 | 47,600 |  |  | 60,14 | 88,80 | 406,88 | 412,80 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,48 | 61,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ульяновский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 25,525 |  |  |  |  | 29,68 | 115,51 |  | 13,88 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,00 | 4,10 |  | 0,30 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 6,975 |  |  | 8,00 |  | 9,57 | 17,47 |  | 0,17 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 2,593 |  |  |  |  | 8,92 | 16,87 |  | 1,61 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,040 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3,883 |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2,600 |  |  |  |  | 2,30 | 32,78 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2,060 |  |  |  |  | 5,65 | 9,76 |  |  |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3,663 |  |  |  |  | 1,36 | 0,30 |  | 0,40 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,390 |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  | 1 | 12,60 |  |  | 4 | 1,830 |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,650 |  |  |  |  | 2,16 | 14,49 |  | 0,17 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 6,295 |  |  |  |  | 3,39 | 3,30 |  | 6,65 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 24,124 |  |  |  |  | 27,61 | 20,34 |  | 0,31 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,16 | 2,53 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 7 | 124,10 | 2 | 19,50 | 402 | 68,822 |  |  | 151,25 | 42,96 | 923,50 | 565,44 |  | 0,07 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,16 |  |  |  |  |  |  |
| Чердаклинский район | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 5 | 164,60 |  |  | 27 | 11,905 |  |  | 42,58 |  | 24,88 | 14,08 |  | 47,38 |
|  | АО «УПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |  |  |  |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 11,540 |  |  |  |  | 20,35 | 98,14 |  | 4,82 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 6,90 |  | 0,30 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2,623 |  |  |  |  | 1,92 | 3,72 |  | 2,48 |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4,753 |  |  |  |  | 4,43 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,473 |  |  |  |  | 0,02 | 0,10 |  | 4,51 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,01 | 4,30 |  |  |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,080 |  |  |  |  | 2,70 | 32,00 |  | 0,97 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,510 |  |  |  |  | 0,05 | 11,10 |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,05 | 0,45 |  |  |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,560 |  |  |  |  | 0,86 | 7,59 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,863 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,10 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,280 |  |  |  |  | 0,45 | 12,00 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 21,265 |  |  |  |  | 1,69 |  |  | 12,00 |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6,630 |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 1,11 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 5,190 |  |  |  |  | 17,47 | 95,79 |  | 4,10 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,510 |  |  |  |  | 0,40 |  |  | 1,40 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 14,973 |  |  |  |  | 2,06 | 0,25 |  | 2,32 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,150 |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 | 0,24 |  | 0,64 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 4 | 92,60 | 6 | 34,30 | 350 | 69,819 |  |  | 66,75 | 117,70 | 587,40 | 663,79 |  | 3,12 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,25 |  |  |  |  |  |  |
| Цильнинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 13,756 |  |  |  |  | 26,19 | 65,51 |  | 4,59 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 3,80 |  | 0,60 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,550 |  |  |  |  | 0,66 | 2,11 |  | 1,26 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 2,095 |  |  |  |  | 1,80 | 0,02 |  | 0,04 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 57,00 | 5 | 23,80 | 373 | 64,933 |  |  | 33,79 | 90,22 | 621,78 | 596,02 |  | 1,00 |
| город Димитровград | АО «ГНЦ НИИАР» |  |  | 1 | 246 | 2 | 62,00 |  |  | 79 | 62,020 |  |  |  |  |  | 5,70 |  | 316,50 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 11,400 |  |  |  |  | 1,32 | 12,06 |  | 9,56 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 4,80 |  | 11,00 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 18,693 |  |  |  |  | 3,59 | 0,32 |  | 14,62 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 24,550 |  |  |  |  | 3,58 | 12,27 |  | 25,40 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,500 |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,66 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,790 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,05 | 1,80 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5,840 |  |  |  |  | 1,14 | 4,76 |  | 0,40 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,190 |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,600 |  |  |  |  | 0,01 | 3,96 |  | 0,23 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 26,120 |  |  |  |  | 3,95 | 0,02 |  | 15,04 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 89,071 |  |  |  |  | 65,80 | 202,62 |  | 227,52 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 80,00 | 3 | 52,60 |  |  |  |  | 25,70 | 6,88 |  |  | 8,70 | 0,12 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  | 0,30 |  |  |  |
| город Новоульяновск | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2,000 |  |  |  |  | 10,62 | 11,98 |  | 0,20 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 1,64 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 19,818 |  |  |  |  | 32,98 | 43,46 |  | 15,04 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,165 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,06 | 1,20 |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5,235 |  |  |  |  | 1,16 | 0,02 |  | 0,20 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4,610 |  |  |  |  | 8,25 | 22,13 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 310 |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  |  |  |
| город Ульяновск | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 8 | 459,00 |  |  | 62 | 88,791 |  |  | 82,92 |  | 9,99 | 1,51 | 6,07 | 208,98 |
|  | АО «Авиастар-СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |
|  | АО «Комета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 27,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 17,620 |  |  |  |  | 7,03 | 6,62 |  | 78,71 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,063 |  |  |  |  | 0,71 | 9,47 |  | 0,05 |
|  | АО «УКБП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 21,275 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |
|  | АО «УПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 52,275 |  |  |  |  | 1,63 | 0,74 |  | 33,59 |
|  | МУП «УльГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 935 | 705,280 |  |  |  |  | 173,35 | 666,46 |  | 2351,98 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 12,40 |  | 32,80 |
|  | ООО «ВАТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 11,700 |  |  |  |  | 6,17 | 0,05 |  | 11,11 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,520 |  |  |  |  | 1,95 |  |  | 4,80 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  | 2 | 76,60 |  |  | 7 | 9,500 |  |  | 1,28 |  | 0,07 |  |  | 11,61 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,260 |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,11 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 | 0,15 |  |  |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,630 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 29,130 |  |  |  |  | 12,27 | 10,31 |  | 22,48 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 20,185 |  |  |  |  | 2,41 | 10,38 |  | 6,86 |
|  | ООО «Композит-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  | 18,79 |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 8 | 3,780 |  |  |  |  | 1,50 | 32,35 |  | 5,17 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  | 1 | 20,00 |  |  | 7 | 2,620 |  |  | 0,08 |  | 6,50 |  |  | 20,81 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 21,766 |  |  |  |  | 9,10 | 1,61 |  | 58,31 |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 11,736 |  |  |  |  | 7,00 | 0,30 |  |  |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,660 |  |  |  |  | 0,61 |  |  | 2,20 |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 12,530 |  |  |  |  | 2,72 | 36,61 |  | 2,46 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 12,886 |  |  |  |  | 1,33 | 0,07 |  | 8,22 |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 7,090 |  |  |  |  | 2,07 | 0,55 |  | 11,80 |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 18,323 |  |  |  |  | 2,95 | 9,34 |  | 9,71 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 19,325 |  |  |  |  | 0,57 | 6,55 |  | 14,13 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 22,406 |  |  |  |  | 9,62 | 8,00 |  | 11,00 |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 24,538 |  |  |  |  | 10,07 | 67,22 |  | 15,52 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,560 |  |  |  |  | 0,71 | 36,85 |  | 0,40 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 6,178 |  |  |  |  | 0,51 | 2,25 |  | 6,75 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  | 2 | 82,00 |  |  | 105 | 64,456 |  |  | 5,01 |  | 11,96 | 8,12 |  | 38,82 |
|  | ООО «ЭнергоАльянс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 72,850 |  |  |  |  |  |  |  | 182,62 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5,990 |  |  |  |  | 4,14 | 3,10 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50,721 |  |  |  |  | 0,99 | 1,19 |  | 71,30 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 96,780 |  |  |  |  |  | 0,28 |  | 326,38 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22,870 |  |  |  |  | 1,27 | 6,27 |  | 25,83 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 8 | 705,60 | 1 | 20,00 | 1 | 2,000 |  |  | 84,40 | 20,80 |  |  |  | 0,60 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 37,16 |  |  |  |  |  |  |

2.11. Основные внешние электрические связи

энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области связана с энергосистемами следующих субъектов Российской Федерации:

Нижегородской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское региональное диспетчерское управление (далее – РДУ), 
2 ВЛ 500 кВ);

Саратовской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС»
Саратовское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ);

Самарской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 8 ВЛ 110 кВ, 2 ВЛ 35 кВ, 
6 ВЛ 10 кВ);

Пензенской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ, 2 ВЛ 220 кВ, 4 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 10 кВ);

Республики Татарстан (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, 2 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 35 кВ).

3. Особенности и проблемы текущего состояния

отрасли электроэнергетики в Ульяновской области

При расчётных условиях, определённых требованиями ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчёты электроэнергетических режимов и определение технических решений»,
в энергосистеме Ульяновской области отсутствуют энергоузлы (энергорайоны), в которых наблюдается недопустимое изменение параметровэлектроэнергетического режима.

4. Основные направления развития отрасли электроэнергетики

в Ульяновской области

4.1. Прогноз потребления электроэнергии и мощности

в энергосистеме Ульяновской области до 2026 года

4.1.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии 
до 2027 года, представленным в пункте 4.1.2 настоящего подраздела, 
в энергосистеме Ульяновской области предусматривается среднегодовой темп роста потребления электроэнергии в размере 0,98 %.

Прогнозируемый объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2027 году составит 5964млн кВт*час, или 105,97 %
по отношению к значению аналогичного показателяв 2021 году.

Прогнозируемое максимальное потребление электрической мощности
в энергосистеме Ульяновской области в 2027 году составит 1032 МВт, 
или 102,77 % к уровню 2021 года.

4.1.2. Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2027 года в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России 
на 2022-2028 годы представлен в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электроэнергии по годам,млн кВт*час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 5699 | 5902 | 5967 | 5967 | 5962 | 5964 |

4.1.3. Прогноз потребления электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области до 2027 года в соответствии с проектом Схемы 
и программы развития ЕЭС России на 2022-2028 годы представлен 
в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электрической мощности по годам, МВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 1000,0 | 1035,0 | 1030,0 | 1032,0 | 1032,0 | 1032,0 |

4.1.4. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 2027 году составит 2719млн кВт*час, или 109,75 % от уровня 2021 года.

Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской 
области до 2027 года представлен в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование электростанции | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции, вырабатывающие электроэнергию, млн кВт*час, всего, в том числе: | 2533 | 3034 | 3128 | 2930 | 2731 | 2719 |
| ИЯУ НИИАР | 297 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| ТЭЦ | 2028 | 2574 | 2668 | 2470 | 2271 | 2259 |
| ВЭС | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |

4.2. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы

Ульяновской области мощностью 5 МВт и более

В период 2023-2027 годов на территории Ульяновской области 
не планируется строительство и вывод из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Ульяновской области мощностью 5 МВт и более. На Ульяновской ТЭЦ-1 филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» в 2026 году планируется модернизация Блока 2 Т-175/220-130 
с увеличением мощности блока на 10 МВт до величины 185 МВт.

4.3. Существующие и планируемые к строительству генерирующие

объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется или осуществляется на розничных рынках

По итогам проведённого в 2020 году конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы 
вэнергосистеме Ульяновской области планируется строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, – солнечных электростанций 
(далее также – СЭС), в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках суммарной установленной мощностью 19,6 МВт.

Сведения об участнике отбора проектов:

полное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Ульяновские СЭС»;

место нахождения: Ульяновская область, город Ульяновск;

адрес юридического лица: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пр-д Максимова, д. 4, этаж 4,помещ. 3;

основной государственный регистрационный номер: 1207300000709.

Наименование проекта: «Строительство на территории Ульяновской области энергоблоков солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 19,6 МВт».

Строительство генерирующихобъектов планируется на территории, технологически связанной с ЕЭС России.

Плановый объём установленной мощности генерирующих объектов –
по 9,8 МВт каждый, суммарная установленная мощность генерирующих объектов – 19,6 МВт.

Вид соответствующего генерирующего объекта – генерирующий объект, функционирующий на основе использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца.

Плановый годовой объём производства электрической энергии (мощности), суммарно – 24033,35 МВт*ч/год.

Плановая величина стоимости производства одного мегаватт-часа электрической энергии (мощности) с учётом возврата инвестиционного капитала – 11920 руб./МВт*ч.

Плановая дата ввода генерирующих объектов в эксплуатацию – 2022 год.

Год проведения отбора проектов – 2020 год.

Указанные генерирующие объекты не учитываются в балансах электрической энергии и мощности и итоговом сводном перечне реализуемых 
и перспективных проектов по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики.

Информация о вводимых в эксплуатацию СЭС на территории энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование электростанции | Установленная мощность исходная, МВт | Установленная мощность / установленной мощности, МВт | Год | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская СЭС1 | - | 9,8 | 2022 | Распоряжение Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 21.04.2020 № 90-од «Об определении победителя конкурсного отбора» |
| Ульяновская СЭС2 | - | 9,8 | 2022 |  |
| Всего |  | 19,6 |  |  |

4.4. Перечень планируемых ктехнологическому присоединению

к электрическим сетям энергопринимающих устройств новых потребителей энергосистемыУльяновской области мощностью 10 МВт и более

Информация о планируемых к технологическому присоединению 
к электрическим сетям энергопринимающих устройств новых потребителей энергосистемы Ульяновской области мощностью 10 МВт и более представлена в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование потребителя | Мощность, МВт | Год ввода | Источник информации | Наименование центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Более 10 МВт |  |  |  |  |
| ООО «РУСОКСО» | 13 | 2023 | Утверждённые технические условияна технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО РУСОКСО» от08.09.2020 № 181/616 | Ульяновская ТЭЦ-2 |

4.5. Оценка перспективной балансовой ситуации

в энергосистеме Ульяновской области

Прогнозный баланс электроэнергии энергосистемы Ульяновской области до 2027 года представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Показатель | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Потребление, млн кВт*час | 5699 | 5902 | 5967 | 5967 | 5962 | 5964 |
| Рост потребления, % | 1,26 | 3,56 | 1,10 | 0,00 | -0,08 | 0,03 |
| Производство, млн кВт*час | 2533 | 3034 | 3128 | 2930 | 2731 | 2719 |
| АЭС, млн кВт*час | 297 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| ТЭС, млн кВт*час | 2028 | 2574 | 2668 | 2470 | 2271 | 2259 |
| ВЭС, млн кВт*час | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 3166 | 2868 | 2839 | 3037 | 3231 | 3245 |

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2021 года (5627,8млн кВт*час) возрастёт на 336,2 млн кВт*час (до 5964 млн кВт*час) в 2027 году. Среднегодовой прирост потребления электрической энергии за 2022-2027 годы составляет0,98%.

Производство электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2021 года (2477,4 млн кВт*час) возрастёт на 241,6 млн кВт*час (до 2719 млн кВт*час) в 2027 году.

Энергосистема Ульяновской области в период 2022-2027 годов остаётся дефицитной по электроэнергии, дефицит покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

Прогнозный баланс мощности энергосистемы Ульяновской области 
до 2027 года представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Мощность | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установленная мощность, МВт: | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1039,90 | 1039,90 |
| АЭС | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| ТЭС | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 882,50 | 882,50 |
| ВЭС | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| Ограничения мощности, МВт: | 122,68 | 122,68 | 122,68 | 122,68 | 122,68 | 122,68 |
| АЭС | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 |
| ТЭС | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| ВЭС | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| Располагаемая мощность, МВт: | 907,22 | 907,22 | 907,22 | 907,22 | 917,22 | 917,22 |
| АЭС | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| ТЭС | 867,30 | 867,30 | 867,30 | 867,30 | 877,30 | 877,30 |
| ВЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум потребления, МВт | 1000,00 | 1035,00 | 1030,00 | 1032,00 | 1032,00 | 1032,00 |
| Дефицит (-)/избыток (+), МВт | -92,78 | -127,78 | -122,78 | -124,78 | -114,78 | -114,78 |

Баланс мощности по энергосистеме Ульяновской области в период 
2022-2027 годов складывается с дефицитом в объёме 92,78-127,78 МВт, дефицит мощности покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

4.6. Сводный перечень реализуемых и перспективных проектов

по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям,на период 2022-2027 годов

4.6.1. Перечень проектов:

1) проект по строительству ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ»;

2) проект по строительству отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ»;

3) проект по строительству отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ»;

4) проект по строительству ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО»;

5) проект по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 
до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО»;

6) проект по реконструкции ГПП «Юбилейная» АО «Авиастар-ОПЭ»
с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА;

7) проект по модернизации Блока 2 Т-175/220-130 Ульяновской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»).

8) проект по реконструкции маслонаполненных кабельных линий КЛ-110 кВ «НГ-1», «НГ-2»;

9) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП «Заволжская»;

10) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ «Площадка 3»;

11) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ «Станкозавод»;

12) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ «Зенит»;

13) проект по реконструкции ВЛ-110 кВ СЗ-1, СЗ-2;

14) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП «ОСК», ГПП «ГНС-2», реконструкция ВЛ-110 кВ ОСК-1, ВЛ-110 кВ ОСК-2.

4.6.2. Целями реализации проектов по строительству ПС 110 кВ 
ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА, отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 
до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ», протяжённостью 3,4 км, и отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ 
ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ», протяжённостью 4,3 км, является обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Ульяновской области» (в интересах ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ»). Реализация проекта предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Авиастар-ОПЭ», утверждёнными 26.11.2013, со сроком реализации в 2022 году.

4.6.3. Целью реализации проекта по строительству ПС 110 кВ 
ООО «РУСОКСО» с трансформаторами 2 х 16 МВА является обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств 
ООО «РУСОКСО». Реализация проекта предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО», утверждёнными 08.09.2020, со сроком реализации в 2023 году.

4.6.4. Реализация проекта по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 
и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» протяжённостью 2х0,75 км предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО», утверждёнными 08.09.2020, со сроком реализации 
в 2023 году.

Реализация указанного проекта связана с выполнением мероприятий 
по технологическому присоединению впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО» максимальной мощностью 13 МВт по уровню напряжения 110 кВ по II категории надёжности электроснабжения.

Завод по производству промышленных спиртов ООО «РУСОКСО» будет располагаться в Чердаклинском районе, вблизи международного аэропорта Ульяновск-Восточный, на участке с кадастровым номером 73:21:000000:1659, на этом же участке ООО «РУСОКСО» будет размещать проектируемую ГПП (см. рис. 1).

Рис. 1. Месторасположение проектируемого завода по производству промышленных спиртов ООО «РУСОКСО»

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО» предусмотрено по уровню напряжения 110 кВ 
к существующим ВЛ-110 кВ АО «Авиастар-ОПЭ» А-1 и А-2. АО «Авиастар-ОПЭ» в соответствии с индивидуальными техническими условиями №181/616 от 08.09.2020, утверждёнными АО «Авиастар-ОПЭ» и согласованными системным оператором – филиалом АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, выполняет мероприятия «последней мили» - строительство ответвительных ВЛ-110 кВ 
от существующих ВЛ-110 кВ А-1 и А-2 до приёмных порталов ГПП 110 кВ заявителя трансформаторной мощностью 2*16 МВА. Строительство ГПП осуществляется заявителем по отдельному проекту.

Поясняющая схема технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО» приведена на рис. 2.

Рис. 2. Поясняющая схема присоединения энергопринимающих устройств

ООО «РУСОКСО» к электрической сети 110 кВ АО «Авиастар-ОПЭ»

Реализация указанного проекта начата в 2021 году. На данный момент разработано и согласовано с системным оператором техническое задание 
на проектирование ответвительныхВЛ, выполнен комплекс инженерных изысканий по объекту проектирования, разработаны проектные решения (направлены на согласование системному оператору), выполняется проект планировки и межевания территории для строительства ВЛ-110 кВ. Протяжённость проектируемых отпаек составляет 665м от ВЛ-110 кВ А-1 
до приёмного портала ГПП ООО «РУСОКСО» и 697м от ВЛ-110 кВ А-2 
до приёмного портала ГПП ООО «РУСОКСО» соответственно, отпайки будут выполнены одноцепными на металлических и железобетонных опорах проводом марки АС-70/11 с грозотроссом марки ПК-9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-МК-Р-1770. Планируемый год ввода в эксплуатацию законченных строительством ответвительных ВЛ-110 кВ – 2023год.

В итоге реализации инвестиционного проекта будет создана техническая возможность технологического присоединения максимальной мощности 
13 МВт завода по производству промышленных спиртов ООО «РУСОКСО» 
к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» по уровню напряжения 110 кВ 
по II категории надежности электроснабжения.

4.6.5. Целью реализации проекта по реконструкции ГПП «Юбилейная» АО «Авиастар-ОПЭ» с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА является обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям 
АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «БоллБевериджПэкеджинг Наро-Фоминск» максимальной мощностью 8 МВт по уровню напряжения 10 кВ по II категории надёжности электроснабжения. Реализация проекта предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ», утверждёнными 14.07.2021, со сроком реализации в 2026 году.

Реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств Ульяновского филиала ООО «БоллБевериджПэкеджинг Наро-Фоминск» осуществляется 2 этапами в соответствии с техническими условиями от 14.07.2021 № 181/627/1, утверждёнными АО «Авиастар-ОПЭ» 
и согласованными системным оператором филиалом АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ. Техническими условиями предусмотрено наличие инвестиционной составляющей на покрытие расходов по модернизации существующего объекта электросетевого хозяйства АО «Авиастар-ОПЭ» - ГПП «Юбилейная».

ГПП «Юбилейная» расположена в промышленной зоне «Заволжье» 
на пересечении 44-го и 7А Инженерных проездов (см. рис. 3). Подстанция – является центром питания для всех потребителей промышленной зоны «Заволжье», таких заводов и объектов как ООО «БриджстоунТайерМануфэкчеринг СНГ», ООО «Немак Рус», ООО «Джокей Пластик Ульяновск», АО «АБ ИнБев Эфес», ООО «ДжойсонСейфти Системс Рус», Ульяновский Наноцентр, ООО «Ульяновский станкостроитеьный завод», ООО «Легранд»
и т.д., введена в эксплуатацию в 2009 году.

Рис. 3. Месторасположение ГПП «Юбилейная»

На данный момент существуют ограничения на присоединения новых потребителей к указанному центру питания из-за недостаточной мощности силовых трансформаторов подстанции. Поэтому при разработке технических условий на 1 этапе реализации технологического присоединения предусматривается замена силовых трансформаторов подстанции 
на трансформаторы единичной мощностью по 40 МВА.

Инвестиционным проектом предусматривается разработка проектной документации, приобретение оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по замене силовых трансформаторов 
на ГПП 110 кВ «Юбилейная». Ранее разработанными проектными решениями ГПП «Юбилейная» была спроектирована, как подстанция 110 кВ по схеме 
110-4Н с четырьмя секциями шин 10 кВ. Предусматривалось проектом 
и перспективное развитие подстанции, допускающее увеличение мощности силовых трансформаторов ГПП до 40 МВА, то есть замены других элементов подстанции при замене силовых трансформаторов не требуется. На данный момент на подстанции установлены силовые трансформаторы единичной мощность 16 МВА (см. рис. 4 – существующая схема подстанции) и 4 секции шин 10 кВ.

Суммарная максимальная мощность существующих потребителей подстанции составляет на данный момент 47,8208 МВт и заявителей 
по выданным техническим условиям составляет 15,76 МВт. Таким образом, увеличение мощности силовых трансформаторов подстанции является необходимостью для обеспечения энергетической безопасности, надёжности электроснабжения существующих потребителей и планируемых 
к присоединению объектов.

Рис.4. Существующая нормальная схема электрических соединений ГПП 110 кВ «Юбилейная»

Поясняющая схема технологического присоединения энергопринимающих устройств Ульяновского филиала ООО «БоллБевериджПэкеджинг Наро-Фоминск» приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема присоединения энергопринимающих устройств завода Ульяновского филиала ООО «БоллБевериджПэкеджинг Наро-Фоминск» к ГПП «Юбилейная» 
АО «Авиастар-ОПЭ»

В итоге реализации инвестиционного проекта будет увеличена пропускная способность трансформаторного оборудования ГПП «Юбилейная», будет создана возможность реализации технологического присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств завода Ульяновского филиала ООО «БоллБевериджПэкеджинг Наро-Фоминск», 
а также в перспективе и других новых потребителей промышленной зоны «Заволжье» при условии выполнения уточняющих расчётов максимальной нагрузки подстанции.

4.6.6. Реализация проекта по модернизации Блока 2 Т-175/220-130 Ульяновской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс»,заключающееся в увеличении установленной мощности турбины на 10 МВт до величины 185 МВт, предусмотрена проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2022-2028 годы, со сроком реализации в 2026 году.

4.6.7. Реконструкция маслонаполненных КЛ-110 кВ «НГ-1», «НГ-2».

Инвестиционным проектом предусматривается реконструкция существующих маслонаполненных КЛ-110 кВ НГ-1, НГ-2 от переходного пункта ПП-1 до ГПП 110 кВ НГ-1 АО «Авиастар-ОПЭ» с заменой 
их на современные экологичные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Маслонаполненные КЛ-110 кВ НГ-1, НГ-2 являются взаиморезервирующими, расположены в Заволжском районе города Ульяновска, трасса кабельных линий проходит вдоль 10-го Инженерного проезда и проспекта Туполева через них получает питание самая крупная подстанция Заволжского района – ГПП 110 кВ «НГ-1» с силовыми трансформаторами 2*63 МВА, от которой, в свою очередь, запитаны городские электрические сети (население свыше 25 000 человек), социально-значимые объекты Нового города (поликлиники, больницы, детские сады школы, специализированная пожарная часть №3) и т.п.

Рис.6. Месторасположение трассы взаиморезервирующих

КЛ-110 кВ НГ-1, НГ-2

Маслонаполненные КЛ-110 кВ «НГ-1», «НГ-2» введены в эксплуатацию 
в 1979 году (в эксплуатации 43 года), выполнены кабелем марки МСАШВу-3(1*270), с длительно-допустимым током 310 А. Срок службы указанных кабелей в соответствии с руководством по эксплуатации составляет 35 лет, истёк 7 лет назад.

Маслонаполненные КЛ-110 кВ и выше с 2005 года сняты с производства, сняты с производства концевые и соединительные муфты для указанных кабелей, как следствие, с каждым годом сокращается число организацией, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом таких кабельных линий, отсутствуют материалы и комплектующие для выполнения ремонтов маслонаполненных кабелей и муфт.

Замена также обусловлена современными экологическими требованиями, так как в случае повреждения маслонаполненного кабеля, возможно загрязнения почвы в черте городской застройки маслопродуктами.

В 2019 и 2020 годах АО «Авиастар-ОПЭ» выполнен капитальный ремонт КЛ-110 кВ НГ-1 и НГ-2 с привлечением специализированной подрядной организации. После выполнения работ и устранения течей масла из элементов кабельных линий, специализированной организацией была дана оценка текущему техническому состояния маслонаполненных кабельных линий, 
в результате которой выявлено:

на КЛ-110 кВ НГ-1 требуют капитального ремонта со вскрытием муфты (возможно замены) концевые муфты фаз А и В на ПП-1, соединительная муфта фазы A, концевые муфты фаз A и B на ГПП НГ-1, требуют замены элементы маслоподпитывающего устройства. Установлен учащённый контроль 
за состоянием масла в маслонаполненной линии, при ухудшении показателей более чем на 30% рекомендован вывод кабеля из эксплуатации;

на КЛ-110 кВ НГ-2 требуют капитального ремонта со вскрытием муфты (возможно замены) концевая муфта фазы В на ПП-1, концевые муфты фаз A, B, С на ГПП НГ-1, требуют замены элементымаслоподпитывающего устройства. Установлен учащённый контроль за состоянием масла в маслонаполненной линии, при ухудшении показателей более чем на 30% рекомендован вывод кабеля из эксплуатации. Концевая муфта на фазе В имеется;

АО «Авиастар-ОПЭ» на основании п.4.7 Методики оценки технического состояния рассчитан текущий обобщённый индекс технического состояния объекта, который составил 48,13.

4.6.8. Реконструкция и техническое перевооружение ГПП «Заволжская».

ОРУ-2 ГПП Заволжская находится в эксплуатации с 1959 года (63 года).

Рис.7. Месторасположение ГПП «Заволжская»

В 2017 году был завершён очередной этап реконструкции ГПП «Заволжская» (по РД 2013-15 «Техническое перевооружение ГПП 110/6 кВ «Заволжская», Сервисная компания, 2013г.), связанный с вводом в эксплуатацию ЗРУ№3, переводом всех потребителей ЗРУ№2, находящегося 
в неудовлетворительном состоянии (акт-предписание Ростехнадзора
от 17.04.2009), на электроснабжение от указанного ЗРУ№3, расположенного 
в другом здании, а также технологическим присоединением в 2018 году объектов электросетевого хозяйства МУП «УльГЭС» к ЗРУ№3 с максимальной мощностью 3000 кВт по II категории надёжности электроснабжения.

При реализации этапа реконструкции была частично выполнена реновация УРЗиА оборудования 110 кВ ОРУ-2 подстанции, при которой осуществлена замена устаревшего УРЗиА ячейки силового трансформатора Т-3 на микропроцессорные устройства типа Sepam и Сириус (основные и резервные защиты трансформатора, АРН, ЦС) с действием на существующее оборудование ОРУ-2 110 кВ (ОД-3-110, КЗ-3-110), находящееся в эксплуатации более 60 лет.

Следующим этапом инвестиционного проекта предусмотрено техническое перевооружение первичного оборудования 110 кВ ОРУ-2 подстанции, связанное с заменой отделителей и короткозамыкатей на элегазовые выключатели и разъединителей 110 кВ на аналогичные, но с соблюдением требований п.4.2.28 ПУЭ о наличии дистанционного управления заземляющими ножами линейных разъединителей в сторону линии. Проектом также предусмотрена организация новой ячейки 110 кВ ГПП «Заволжская» для обеспечения надёжности электроснабжения потребителей, присоединённых 
к ЗРУ№3.

Необходимость замены оборудования ОРУ-2 110 кВ обусловлена техническим состоянием оборудования, что подтверждается несколькими отказами в действии ОД-3-110 за 2018-2019 годы (Акт расследования аварии 
от 23.01.2019 – отказ ОД-3-110, от 13.10.2018 – повреждение ошиновки 
и изоляционных подвесок на ОРУ-2). Строительные конструкции под оборудованием 110 кВ ОРУ-2 находятся в неудовлетворительном состоянии, 
что подтверждается актом-предписанием Ростехнадзораот 17.04.2009
№02-04-80-О. Необходимость полной замены оборудования ОРУ-110 кВ подтверждается выполненным техническим освидетельствованием оборудования с представителями СПУ ФС Ростехнадзора (акт от 26.02.2020№1).

Необходимость установки дополнительной трансформаторной мощности обусловлена требованиями по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей электрической энергии, присоединённых к ЗРУ№3 ГПП «Заволжская» (в том числе социально-значимых потребителей, присоединённых через сети МУП «УльГЭС», по данным представленным МУП «УльГЭС» от ЗРУ№3 ГПП «Заволжская» получает питание 22 750 человек). На данный момент применена временная схема электроснабжения 
ЗРУ №3. Она предусматривает 2 ввода 6 кВ: один - от силового трансформатора Т-3 (в соответствии с разработанным проектом подлежит перемонтажу на новое место установки), второй - от силового трансформатора Т-1 (от яч. №1 1 с.ш.ЗРУ№1 6кВ с масляным выключателем) через кабельный ввод, пропускная способность которого ограничена 650 А.

Рис.8. Нормальная схема электрических соединений ГПП 110 кВ «Заволжская» 
на 2020 год

По актам технологического присоединения к ЗРУ№3 ГПП «Заволжская» присоединены объекты электросетевого хозяйства и энергопринимающие устройства МУП «УльГЭС», АО «УПЗ», ООО «Нувель» общей максимальной мощностью 7042 кВт. Нагрузка собственных нужд подстанции по результатам выполненных расчётов составляет 130,48 кВт. Таким образом, ток нагрузки 
ЗРУ№3 в максимальном режиме составляет 727 А, что превышает длительно-допустимый ток 650А КЛ-6 кВ от ячейки №1 ЗРУ№1 до ячейки №53 ЗРУ№3.

Указанные данные подтверждаются также результатами замеров максимумов суммарной нагрузки ЗРУ№3 (1 и 3 с.ш. 6 кВ) ГПП «Заволжская» (по данным технических средств учёта электрической энергии), указанных
в таблице 23.

Таблица 23

| Параметр/Дата | 19.12.2018 | 23.01.2019 | 31.01.2019 | 22.03.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная полная мощность, МВА | 5,184 | 7,342 | 7,567 | 7,070 |
| Ток, А | 499 | 706 | 728 | 680 |

Таким образом, используемая на данный момент временная схема электроснабжения ЗРУ№3 ГПП «Заволжская» не позволяет обеспечить надёжность электроснабжения, присоединённых к ней потребителей, 
по результатам проектирования и выбранной компоновки ОРУ-110 кВ требуется установка дополнительного трансформатора для присоединения ЗРУ№3 
по постоянной схеме электроснабжения.

4.6.9. Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ «Площадка 3». ГПП «Площадка 3» находится в эксплуатации с 1989года (33 года). Схема ОРУ-110 кВ подстанции реализована с силовыми трансформаторами 2*16 МВА с отделителями и короткозамыкателями 110 кВ 
и неавтоматической ремонтной перемычкой.

В 2014 году разработан проект технического перевооружения подстанции, включающий реновацию оборудования ОРУ-110 кВ, а также комплексную замену УРЗиА оборудования 110 кВ, при этом трансформаторная мощность подстанции остаётся без изменения – 2*16 МВА.

Цель реализации указанного проекта – повышение надёжности работы электросетевого оборудования номинальным напряжением 110 и 10 кВ. Схема ОРУ-110 кВ с отделителем и короткозамыкателем не обеспечивает необходимое быстродействие защиты, имеет меньшую надёжность и большую вероятность повреждения самой дорогостоящей единицы оборудования подстанции – силового трансформатора.

Рис.9. План-схема сетей 110 кВ СЗ-1 и СЗ-2, НГ-1, НГ-2

ГПП «Площадка 3» присоединена отпайками к ВЛ-110 кВ СЗ-1 и СЗ-2, при этом к этим же воздушным линиям присоединены еще несколько ГПП АО «Авиастар-ОПЭ»: ГПП «НГ-1» (самая крупная подстанция Левобережной части города Ульяновска, трансформаторная мощность 2*63 МВА), ГПП «Станкозавод», ГПП «Юбилейная» (подстанция, от которой осуществляется электроснабжение всей Промышленной зоны «Заволжье»). Реконструкция ЗРУ-110 кВ ГПП «НГ-1» с заменой отделителей 
и короткозамыкателей на элегазовые выключатели реализована инвестиционной программой АО «Авиастар-ОПЭ» на 2019 год. Схема 
ОРУ-110 кВ ГПП «Юбилейная» (введена в эксплуатацию в 2009 году) реализована на элегазовых выключателях. Таким образом, на присоединениях ВЛ-110 кВ СЗ-1, СЗ-2 осталось две подстанции ГПП 110 кВ «Площадка 3» 
и ГПП 110 кВ «Станкозавод» со схемами ОРУ-110 кВ, использующими отделители и короткозамыкатели. Реализация проекта позволит сократить длительность и число провалов и прерываний напряжения, повысить управляемость и надёжность энергоснабжения не только потребителей, запитанных от ГПП «Площадка 3», но также повысить надёжность 
и быстродействие УРЗиА – целого функционального узла распределительной сети 110 кВ Ульяновской области.

Замена устаревших отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели на ГПП «Площадка 3» поможет повысить надёжность электроснабжения как социально-значимых потребителей города Ульяновска, так и предъявляющих повышенные требования к качеству электроснабжения современных заводов, таких как ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчеринг СНГ», АО «АБ ИнБев Эфес», ООО «ШэффлерМануфэкчеринг Рус», ООО «ДжойсонСейфти Системс Рус», ООО «Немак Рус», ООО «Ульяновский Станкостроительный завод», ООО «Джокей Пластик Ульяновск», ООО «Технопарк Заволжье», ООО «Легранд» и др.

4.6.10. Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ «Станкозавод».

ГПП «Станкозавод» находится в эксплуатации с 1986года (36 лет). Существующая схема подстанции реализована с двумя силовыми трансформаторами 16 МВА с отделителем и короткозамыкателем 110 кВ 
и неавтоматической ремонтной перемычкой.

Инвестиционным проектом предусмотрена модернизация первичного оборудования ОРУ-110 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ на быстродействующие элегазовые выключатели и УРЗиА оборудования 110 кВ подстанции с заменой на современные микропроцессорные устройства. При этом увеличение мощности силовых трансформаторов подстанции инвестиционным проектом 
не предусмотрено.

4.6.11. Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ «Зенит».ГПП «Зенит» находится в эксплуатации с 1981года (41 год). Схема подстанции реализована с силовыми трансформаторами 2*6,3 МВА с отделителями 
и короткозамыкателями 110 кВ с неавтоматической ремонтной перемычкой, подстанция без обслуживающего оперативного персонала.

Проектом предусмотрена модернизация первичного оборудования ОРУ-110 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ на быстродействующие элегазовые выключатели и УРЗиА оборудования 110 кВ подстанции с заменой 
на современные микропроцессорные устройства. При этом увеличение мощности силовых трансформаторов подстанции инвестиционным проектом 
не предусмотрено.

Кроме того, так как ГПП 110 кВ «Зенит» - это подстанция без постоянного дежурного персонала, обслуживается оперативными выездными бригадами АО «Авиастар-ОПЭ», но является источником питания для населённого пункта с численностью населения около 1500 человек, инвестиционным проектом предусматривается организация передачи телеинформации в диспетчерскую службу АО «Авиастар-ОПЭ», реализация телемеханики и телеуправления 
на подстанции.

Очередное техническое освидетельствование подстанции комиссией 
АО «Авиастар-ОПЭ» с участием представителей СПУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору намечено на июль 2022 года. После этого будет дана оценка технического состояния с определением индекса технического состояния оборудования, оценена динамика его изменения.

4.6.12. Реконструкция ВЛ-110 кВ СЗ-1, СЗ-2.

Проектом предусмотрено изменение существующей трассы ВЛ-110 кВ 
СЗ-1, СЗ-2, от 40-го проезда Инженерного до ГПП «Юбилейная». Необходимость реконструкции существующих участков ВЛ-110 кВ СЗ-1, СЗ-2 возникла при разработке проекта строительства новых отпаек ВЛ-110 кВ 
от существующих ВЛ-110 кВ ВЗ-1, ВЗ-2 до проектируемой ГПП 110 кВ для осуществления второго этапа технологического присоединения 
ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчеринг СНГ», технические решения 
по проекту согласованы АО «Авиастар-ОПЭ». Согласованные проектные технические решения предусматривают изменение трассы участка ВЛ-110 кВ СЗ-2 от 40-го проезда Инженерного до ГПП «Юбилейная», разнесение цепей ВЛ-110 кВ СЗ-1, СЗ-2 по разным трассам, что значительно повысит ремонтопригодность существующей воздушной линии: создаст возможность выполнять текущие и капитальные ремонты ВЛ-110 кВ.

4.6.13. Реконструкция и техническое перевооружение ГПП «ОСК», ГПП «ГНС-2», реконструкция ВЛ-110 кВ ОСК-1, ВЛ-110 кВ ОСК-2.

Проект перспективного развития распределительной электрической сети 110 кВ АО «Авиастар-ОПЭ», связанный со строительством и технологическим присоединением второй очереди Ульяновского ветропарка (ООО «Первый ветропарк ФРВ»), увеличением суммарной максимальной мощности ВЭУ 
с выдачей мощности через электрические сети АО «Авиастар-ОПЭ» 
до значений 85,4 МВт.

Предпроектной работой ПАО «Фортум» «Схема выдачи мощности ветроэлектрической станции в Ульяновской области при увеличении её установленной мощности до 85,4 МВт», согласованной АО «Авиастар-ОПЭ» 
с особым мнением, было указано на необходимость превентивного снижения мощности, вырабатываемой Ульяновской ВЭС, в случае работы обоих силовых трансформаторов на одну ВЛ-110 кВ (ОСК-1 или ОСК-2) АО «Авиастар-ОПЭ», так как пропускная способность указанных ВЛ-110 кВ не позволяет выдавать всю вырабатываемую мощность Ульяновской ВЭС после завершения строительства второй очереди по одной ВЛ-110 кВ.

Выполненные замеры показывают, что фактически вырабатываемая мощность Ульяновской ВЭС, приближается к своим номинальным значениям. Результаты замеров вырабатываемой мощности Ульяновской ВЭС указаны 
в таблице 24.

Таблица 24

| Параметр/Дата | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | 31.03.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность, Ввод1 110 ПС 110 кВ ВЭС (ВЛ-110 кВ ОСК-1), МВт | 41,481 | 41,514 | 41,514 | 41,514 |
| Максимальная мощность, Ввод2 110 ПС 110 кВ ВЭС (ВЛ-110 кВ ОСК-2), МВт | 41,481 | 41,184 | 41,547 | 41,547 |
| Суммарный ток по ВЛ-110 кВ ОСК-1, ОСК-2, А | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Длительно-допустимый ток ВЛ-110 кВ ОСК-1, ОСК-2, А | 330 | 330 | 330 | 330 |

Таким образом, из выполненных замеров максимальной мощности видно, что для эффективного использования Ульяновской ВЭС, Ульяновской ВЭС-2 необходимо выполнить реконструкцию существующих ВЛ-110 кВ ОСК-1, ОСК-2, предусматривающую замену провода на провод большего сечения, позволяющего выдать полную мощность ВЭС в любом режиме её работы.

Целью реализации проектов реконструкции ОРУ-110 кВ ГПП  110 кВ ОСК, ГПП 110 кВ ГНС-2 является повышение надёжности работы электросетевого оборудования номинальным напряжением 110 и 10 кВ. Схема ОРУ-110 кВ с отделителем и короткозамыкателем не обеспечивает необходимое быстродействие защиты, имеет меньшую надёжность и большую вероятность повреждения самой дорогостоящей единицы оборудования подстанции – силового трансформатора.

Применение в схеме ОРУ-110 кВ подстанций быстродействующих элегазовых выключателей и микропроцессорных УРЗиА позволит:

- выполнять быстрое отключение токов КЗ, что существенно повысит эксплуатационный ресурс основного оборудования ГПП;

- сократить длительность импульсов перенапряжений, а также длительность провалов и пропаданий напряжения в распределительной сети 110 кВ при отключении коротких замыканий, что позволит значительно повысить качество электрической энергии, поставляемой потребителям;

- в случае аварии, возникающей на ОРУ-110 кВ или в силовом трансформаторе, УРЗиА действует на отключение элегазового выключателя 110 кВ, а питающая ВЛ-110 кВ при этом остаётся под напряжением, 
не создаётся искусственного короткого замыкания в электрической сети 110 кВ, а, значит, повышается эксплуатационный ресурс питающих ВЛ-110 кВ 
и головных выключателей, установленных на Ульяновской ТЭЦ-2 и на ПС Ульяновской ВЭС.

Решение о необходимости выполнения инвестиционных проектов АО «Авиастар-ОПЭ», связанных с обеспечением работы Ульяновского ветропарка, по реконструкции ВЛ-110 кВ ОСК-1, ОСК-2, ОРУ-110 кВ ГПП 110 кВ ОСК, ОРУ-110 кВ ГПП 110 кВ ГНС-2 было утверждено на совещании 
в Правительстве Ульяновской области в феврале 2018 года (Протокол совещания Правительства Ульяновской области б/н от 09.02.2018).

4.7. Планируемые ввод в эксплуатацию, демонтаж,

реконструкция (модернизация) электросетевых объектов

напряжением 220 кВ и выше до 2027 года

В период 2023-2027 годов на территории Ульяновской области 
не планируется ввод в эксплуатацию, демонтаж, реконструкция (модернизация) электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше.

4.8. Сводный перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса 
на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, 
а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям 
на период 2023-2027 годов

Сводный перечень реализуемых и перспективных мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики Ульяновской области на период 2023-2027 годов представлен в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Наименование организации, ответственной за реализацию мероприятия | Параметры оборудования | Краткое обоснование необходимости строительства | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» | Строительство ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» | ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» | 2х40 МВА | Технологическое присоединение | 2022 |
| 2. | Отпайка от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 3,4 км | Технологическое присоединение | 2022 |
| 3. | Отпайка от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун ТайерМануфэкчуринг СНГ» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 4,3 км | Технологическое присоединение | 2022 |
| 4. | ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | Строительство ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | ООО «РУСОКСО» | 2х16 МВА | Технологическое присоединение | 2023 |
| 5. | Отпайки от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 2х0,75 км | Технологическое присоединение | 2023 |
| 6. | ГПП 110 кВ «Юбилейная» АО «Авиастар-ОПЭ» | Реконструкция ГПП «Юбилейная» с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА | АО «Авиастар-ОПЭ» | 2х40 МВА | Технологическое присоединение | 2026 |
| 7. | Ульяновская ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» | Модернизация Блока 2 Т-175/220-130 | ПАО «Т Плюс» | Увеличение мощности на 10 МВт до величины 185 МВт | Результаты отбора мощности | 2026 |
| 8. | КЛ-110 кВ «НГ-1», «НГ-2» | Реконструкция маслонаполненных КЛ-110 кВ «НГ-1», «НГ-2» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 кВ/ 2,6 км | Обеспече-ние надёжного электроснабжения | 2024 |
| 9. | ГПП «Заволжская» | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП «Заволжская» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 кВ/ 115 МВА | Обеспече-ние надёжного электроснабжения | 2025 |
| 10. | ГПП 110 кВ «Площадка 3» | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ «Площадка 3» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 кВ/32 МВА | Обеспече-ние надёжного электроснабжения | 2024 |
| 11. | ГПП 110 кВ «Станкозавод» | Реконструкция и техническое перевооружение ОРУ-110 кВ ГПП 110 кВ «Станкозавод» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 кВ/ 32 МВА | Обеспече-ние надёжного электроснабжения | 2022 |
| 12. | ГПП 110 кВ «Зенит» | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ «Зенит» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 кВ/ 12,6 МВА | Обеспече-ние надёжного электроснабжения | 2025 |
| 13. | ВЛ-110 кВ СЗ-1, СЗ-2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СЗ-1, СЗ-2 | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 кВ/ 3,03км | Обеспече-ние надёжного электроснабжения | 2024 |
| 14. | ГПП 110 кВ «ОСК», ГПП кВ «ГНС-2», ВЛ-110 кВ ОСК-1, ВЛ-110 кВ ОСК-2 | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ «ОСК», ГПП кВ «ГНС-2», реконструкция ВЛ-110 кВ ОСК-1, ВЛ-110 кВ ОСК-2 | АО «Авиастар-ОПЭ» | 110 кВ/ 30,235 км/ 52 МВА | Обеспече-ние надёжного электроснабжения | 2024 |

4.9. Сводные данные о развитии электрической сети

напряжением ниже 220 кВ

Сводная информация о развитии электрической сети напряжением ниже 
220 кВ представлена в таблице 26.

Таблица 26

| Класс напряжения | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за 2023-2027 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА |
| 110 кВ | 1,50 | 32,00 | 35,87 |  |  |  |  | 48,00 |  |  | 37,37 | 80,00 |
| 10 кВ | 33,84 | 21,85 | 35,01 | 20,97 | 35,69 | 23,00 | 37,59 | 25,21 | 45,46 | 26,21 | 187,59 | 117,24 |
| 6 кВ | 5,00 | 6,85 | 1,20 | 1,28 | 1,10 | 0,25 | 1,55 | 2,10 | 1,00 |  | 9,85 | 10,48 |

4.10. Оценка плановых значений показателей качества и надёжности оказываемых услуг в отношениитерриториальных

сетевых организаций Ульяновской области

На основании отчётных данных, представленных территориальными сетевыми организациями Ульяновской области, в соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1220«Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями
по расчёту уровня надёжностии качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 
№ 1256«Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», проведена перспективная оценка плановых значенийпоказателей надёжности и качества оказываемыхуслугпопередаче электрической энергии на территории Ульяновской области.

В таблице 27 приведены значения показателей надёжности и качества, предоставленные территориальными сетевыми организациями Ульяновской области на плановый период 2023-2027 годов.

Приведённые в таблице 27 показатели оценены с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, выполнение которых необходимо для удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области.

Таблица 27

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации | Показатели надёжности и качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Авиастар-ОПЭ» | 0,02616 | 0,00474 | 1,0000 | 0,02374 | 0,00437 | 1,0000 | 0,02154 | 0,00402 | 1,0000 | 0,01954 | 0,0037 | 1,0000 | 0,01772 | 0,0034 | 1,0000 |
| 2. | АО «Авиастар-СП» | 2,30994 | 0,55930 | 1,0000 | 2,30297 | 0,55761 | 1,0000 | 2,29602 | 0,55592 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 3. | АО «ГНЦ НИИАР» | 0,42912 | 0,25270 | 1,0000 | 0,38943 | 0,23274 | 1,0000 | 0,35341 | 0,21435 | 1,0000 | 0,35341 | 0,21435 | 1,0000 | 0,35341 | 0,21435 | 1,0000 |
| 4. | АО «Комета» | 0,20091 | 0,09240 | 1,0000 | 0,18233 | 0,08510 | 1,0000 | 0,16547 | 0,07838 | 1,0000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,0000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,0000 |
| 5. | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») | 1,16516 | 0,58352 | 1,0000 | 1,06554 | 0,56983 | 1,0000 | 0,97444 | 0,55646 | 1,0000 | 0,9854 | 0,75628 | 1,0000 | 0,97061 | 0,74444 | 1,0000 |
| 6. | АО «УСК» | 11,1464 | 4,7649 | 1,0000 | 11,1314 | 4,7499 | 1,0000 | 11,1164 | 4,7349 | 1,0000 | 11,1014 | 4,7199 | 1,0000 | 11,0864 | 4,7049 | 1,0000 |
| 7. | АО «УКБП» | 1,02588 | 0,83105 | 1,0000 | 0,93099 | 0,80163 | 1,0000 | 0,84489 | 0,77325 | 1,0000 | 2,19424 | 0,73898 | 1,0000 | 2,16133 | 0,72789 | 1,0000 |
| 8. | АО «УПЗ» | 1,68440 | 0,17360 | 1,0000 | 1,52861 | 0,15989 | 1,0000 | 1,38722 | 0,14726 | 1,0000 | 0,0370 | 0,1830 | 1,0000 | 0,0370 | 0,1830 | 1,0000 |
| 9. | МУП «УльГЭС» | 0,86322 | 0,75628 | 1,0000 | 0,78338 | 0,74800 | 1,0000 | 0,71093 | 0,73981 | 1,0000 | 1,1284 | 0,7835 | 1,0000 | 1,0559 | 0,7753 | 1,0000 |
| 10. | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») | 0,57728 | 0,25767 | 1,0000 | 0,52388 | 0,23732 | 1,0000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,0000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,0000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,0000 |
| 11. | ООО «ВАТТ» | 0,2700 | 0,0700 | 1,0000 | 0,2650 | 0,0680 | 1,0000 | 0,2610 | 0,0640 | 1,0000 | 0,2590 | 0,0620 | 1,0000 | 0,2570 | 0,0600 | 1,0000 |
| 12. | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) | 1,91974 | 0,66589 | 1,0000 | 1,74218 | 0,61329 | 1,0000 | 1,58104 | 0,56484 | 1,0000 | 1,43481 | 0,52022 | 1,0000 | 1,2325 | 0,0128 | 1,0000 |
| 13. | ООО «ГПП» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 14. | ООО «ДСК» | 0,01418 | 0,00216 | 1,0000 | 0,01107 | 0,00164 | 1,0000 | 2,12890 | 0,71697 | 1,0000 | 2,09696 | 0,70621 | 1,0000 | 2,06551 | 0,69561 | 1,0000 |
| 15. | ООО «ДСК Парк» | 1,07368 | 0,78583 | 1,0000 | 0,97437 | 0,72375 | 1,0000 | 0,88425 | 0,66657 | 1,0000 | 0,80247 | 0,61391 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 16. | ООО «Заволжская сетевая компания» | 4,46479 | 0,99885 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 17. | ООО «ИНЗА СЕРВИС» | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30297 | 0,77560 | 1,0000 | 2,29602 | 0,77325 | 1,0000 | 2,28909 | 0,77089 | 1,0000 | 2,28218 | 0,76852 | 1,0000 |
| 18. | ООО «ИЭС» | 0,52999 | 0,91455 | 1,0000 | 0,48097 | 0,84230 | 1,0000 | 0,43648 | 0,77576 | 1,0000 | 0,39611 | 0,71448 | 1,0000 | 0,35523 | 0,65381 | 1,0000 |
| 19. | ООО «Композит-Энерго» | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30297 | 0,77560 | 1,0000 | 2,29602 | 0,77325 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 20. | ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 21. | ООО «Областная энергосетевая компания» | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 |
| 22. | ООО «ОЭС» | 0,05907 | 0,09221 | 1,0000 | 0,05907 | 0,09221 | 1,0000 | 0,04232 | 0,07736 | 1,0000 | 0,03031 | 0,06490 | 1,0000 | 0,02879 | 0,06166 | 1,0000 |
| 23. | ООО «РегионПромСтрой» | 2,150016 | 1,71955 | 1,0000 | 1,827513 | 1,461618 | 1,0000 | 1,553386 | 1,242375 | 1,0000 | 1,320378 | 1,056019 | 1,0000 | 1,122322 | 0,897616 | 1,0000 |
| 24. | ООО «НСК» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 25. | ООО «ССК» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 26. | ООО «Симбирсксетьсервис» | 0,48569 | 0,31596 | 1,0000 | 0,44077 | 0,29100 | 1,0000 | 0,40000 | 0,26801 | 1,0000 | 0,36300 | 0,24684 | 1,0000 | 3,0924 | 0,7498 | 1,0000 |
| 27. | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» | 1,91974 | 0,72301 | 1,0000 | 1,74218 | 0,66589 | 1,0000 | 1,58104 | 0,61329 | 1,0000 | 2,11539 | 0,56484 | 1,0000 | 2,25598 | 0,7103 | 1,0000 |
| 28. | ООО «ЭнергоКомСеть» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 29. | ООО «СК ЭнергоРесурс» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 30. | ООО «СПСК» | 1,15253 | 0,35319 | 1,0000 | 1,05240 | 0,32529 | 1,0000 | 0,96097 | 0,29959 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 31. | ООО «УВКС» | 0,24640 | 0,00858 | 1,0000 | 0,22361 | 0,00791 | 1,0000 | 0,20293 | 0,00728 | 1,0000 | 0,18416 | 0,00671 | 1,0000 | 0,16712 | 0,00618 | 1,0000 |
| 32. | ООО «УЭС» | 2,16258 | 0,40089 | 1,0000 | 2,07608 | 0,38205 | 1,0000 | 1,99304 | 0,36409 | 1,0000 | 1,99304 | 0,36409 | 1,0000 | 1,91332 | 0,34698 | 1,0000 |
| 33. | ООО «ЭкоСеть» | 2,11539 | 0,72301 | 1,0000 | 1,91974 | 0,66589 | 1,0000 | 1,74218 | 0,61329 | 1,0000 | 1,58104 | 0,56484 | 1,0000 | 0,78430 | 0,24006 | 1,0000 |
| 34. | ООО «Энергопром ГРУПП» | 0,05734 | 0,01900 | 1,0000 | 0,05204 | 0,01750 | 1,0000 | 0,04722 | 0,01612 | 1,0000 | 0,06038 | 0,01972 | 1,0000 | 0,05947 | 0,01942 | 1,0000 |
| 35. | ООО «ЭнергоАльянс | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 36. | ООО «Энергомодуль» | 0,24859 | 0,25898 | 1,0000 | 0,22559 | 0,23852 | 1,0000 | 0,20473 | 0,21968 | 1,0000 | 0,1440 | 0,1400 | 1,0000 | 0,1400 | 0,1000 | 1,0000 |
| 37. | ООО «Энергосеть» | 0,32546 | 0,10653 | 1,0000 | 0,29536 | 0,09812 | 1,0000 | 0,26804 | 0,09036 | 1,0000 | 0,0118 | 0,02418 | 1,0000 | 0,0116 | 0,0238 | 1,0000 |
| 38. | ООО «ЭТС» | 4,08875 | 0,72301 | 1,0000 | 3,71058 | 0,66589 | 1,0000 | 3,36739 | 0,61329 | 1,0000 | 3,05594 | 0,56484 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 39. | ООО «ЭнергоХолдинг» | 0,01274 | 0,01754 | 1,0000 | 0,01156 | 0,01615 | 1,0000 | 0,01049 | 0,01488 | 1,0000 | 0,01557 | 0,02050 | 1,0000 | 0,01534 | 0,02020 | 1,0000 |
| 40. | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» | 4,80023 | 2,11912 | 1,0000 | 4,35626 | 1,95171 | 1,0000 | 3,95335 | 1,79753 | 1,0000 | 3,55044 | 1,65552 | 1,0000 | 3,1954 | 1,52474 | 1,0000 |
| 41. | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») | 9,47954 | 1,93793 | 1,0000 | 9,2896 | 1,8543 | 1,0000 | 9,1035 | 1,7743 | 1,0000 | 8,9211 | 1,6977 | 1,0000 | 8,7424 | 1,6245 | 1,0000 |

5. Схема развития электроэнергетики Ульяновской области

Рис. 10. Карта-схема электрических сетей энергосистемы Ульяновской области на период 2023-2027 годов

_______________________________