ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Положения о порядке организации

дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий            от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию 
систем передачи извещений о пожаре» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области			                                                     В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Ульяновской области

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации дублирования сигналов 
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

на территории Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны
на территории Ульяновской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1) объект оснащения – здание, сооружение или помещение, в котором 
на основании требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») системы пожарной сигнализации должны дублировать сигналы 
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны;

2) централизованная автоматизированная система передачи извещений 
о пожаре (далее – ЦАСПИ) – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по основному и резервному каналам связи сигналов о возникновении пожара на объекте оснащения, формируемых системой пожарной автоматики объекта оснащения в подразделения пожарной охраны;

3) оператор ЦАСПИ – организация, осуществляющая автоматизированный сбор данных, наблюдение за техническими параметрами ЦАСПИ, выполнением ЦАСПИ или её отдельными элементами своих функциональных задач в целях фиксации и последующей аналитической обработки получаемой информации для подготовки необходимых решений по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с повреждением или неисправностью ЦАСПИ, определяемая правовым актом Правительства Ульяновской области по итогам конкурсного отбора, организуемого в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) пульт централизованного наблюдения на базе ЦАСПИ (далее – ПЦН) – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для приёма, обработки, регистрации и отображения в заданном виде извещений о возникновении пожара на автоматизированном рабочем месте оператора ЦАСПИ для передачи через систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ульяновской области (далее – система-112) сигналов 
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, а также сервисной информации на автоматизированном рабочем месте оператора ЦАСПИ;

5) диспетчер ПЦН – должностное лицо, на которое возложены функции    по приёму и обработке сообщений о пожаре;

6) объектовая система передачи извещений о пожаре (далее – ОСПИ) – техническое средство, устанавливаемое на объекте оснащения, обеспечивающее приём извещений от системы пожарной автоматики и передачу принятой информации по основному и (или) резервному каналам связи на ПЦН;

7) лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений (далее – лицензия);

8) заявитель – собственник объекта оснащения или лицо, владеющие объектом оснащения на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании.

Понятия «система пожарной автоматики» и «система передачи извещений 
о пожаре» используются в настоящем Положении в значениях, определённых техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях 
к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 23.06.2017 № 40 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения».

1.3. В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона                    «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны 
с использованием системы передачи извещений о пожаре предусматривается 
для объектов следующих классов функциональной опасности:

Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

Ф1.2 – здания, в которых размещаются гостиницы, общежития 
(за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев  домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф4.1 – здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;

Ф4.2 – здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования.

1.4. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется в целях:

1)	обеспечения снижения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на вызовы (сообщения о пожарах), поступающие с объектов оснащения;

2)	автоматизации вызова сил и средств подразделений пожарной охраны на объекты оснащения;

3)	сбора, хранения и передачи информации о состоянии систем пожарной сигнализации, установленных на объектах оснащения;

4)	обеспечения непрерывного контроля надёжности основного канала связи ЦАСПИ для своевременного перехода при необходимости на резервный канал связи.

2. Организация дублирования сигналов

о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

2.1. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны от ОСПИ обеспечивается передачей по основному 
или резервному каналам связи извещения о возникновении пожара техническими средствами ЦАСПИ.

2.2. Основным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара может быть канал связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или корпоративная сеть передачи данных, организованные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются каналы связи сетей подвижной радиотелефонной связи, каналы связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Приём и обработка дублирующих сигналов о возникновении 
пожара осуществляются в круглосуточном режиме диспетчером ПЦН 
для передачи через систему-112 сигналов о возникновении пожара 
в подразделения пожарной охраны. Автоматизированные рабочие места системы-112 функционируют в пожарно-спасательных частях Государственной противопожарной службы Ульяновской области.

2.5. В ходе организации дублирования сигналов о возникновении пожара 
в подразделения пожарной охраны оператор ЦАСПИ:

1) организует эксплуатационно-техническое обслуживание ЦАСПИ;

2) предоставляет разъяснения через собственный информационный ресурс, размещённый в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или в письменном виде по вопросам подключения ОСПИ 
к ЦАСПИ на территории Ульяновской области;

3) организует подключение ОСПИ к ЦАСПИ;

4) организует работу диспетчеров ПЦН;

5) организует функционирование, развитие, поддержание в состоянии постоянной готовности ЦАСПИ;

6) взаимодействует с третьими лицами по организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны 
с использованием системы передачи извещений о пожаре;

7) осуществляет информационное взаимодействие с областным государственным казённым учреждением «Служба гражданской защиты 
и пожарной безопасности Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Служба ГЗ 
и ПБ Ульяновской области») по передаче сообщений о пожаре, 
в соответствии с заключённым соглашением об информационном взаимодействии.

2.6. ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области», ответственное 
за эксплуатацию системы-112, осуществляет информационное взаимодействие   с оператором ЦАСПИ и Главным управлением МЧС России 
по Ульяновской области по передаче сообщений о пожаре, полученных 
с использованием системы-112, в соответствии с заключённым соглашением 
об информационном взаимодействии.

3. Порядок подключения ОСПИ объекта оснащения

к ЦАСПИ и её отключения от ЦАСПИ

3.1. Подключение ОСПИ к ЦАСПИ включает в себя:

1) получение заявителем технических требований к ОСПИ;

2) создание ОСПИ на объекте оснащения (в случае отсутствия ОСПИ 
на объекте оснащения);

3) подключение ОСПИ к ЦАСПИ.

3.2. Для получения технических требований к ОСПИ заявитель направляет оператору ЦАСПИ посредством почтовой связи или электронной почты заявку на получение технических требований к ОСПИ (далее – заявка).

3.3. Оператор ЦАСПИ не позднее 5 рабочих дней после регистрации заявки направляет заявителю технические требования на подключение ОСПИ 
к ЦАСПИ.

3.4. Заявитель обеспечивает создание ОСПИ на объекте оснащения 
в соответствии с полученными техническими требованиями и направляет оператору ЦАСПИ посредством почтовой связи или электронной почты заявление на подключение ОСПИ к ЦАСПИ (далее – заявление). К заявлению должны быть приложены следующие документы (копии документов):

1) акт выполненных работ по монтажу и пусконаладочных работ системы пожарной автоматики с указанием адреса объекта оснащения;

2) копию договора на выполнение работ по монтажу и пусконаладочных работ системы пожарной автоматики, заверенную подписью заявителя 
или руководителя заявителя, если заявителем является юридическое лицо,                 и печатью заявителя (при наличии) (представляется в случае, если в акте выполненных работ по монтажу и пусконаладочных работ системы пожарной автоматики не указан адрес объекта оснащения);

3) акт выполненных работ по монтажу ОСПИ;

4) копию договора на техническое обслуживание ОСПИ, заверенную подписью заявителя или руководителя заявителя, если заявителем является юридическое лицо, и печатью заявителя (при наличии);

5) копию лицензии, предоставленной лицензиату, осуществившему монтаж системы пожарной автоматики в объекте оснащения, заверенную подписью лицензиата или руководителя лицензиата, если лицензиатом является юридическое лицо, и печатью лицензиата (при наличии);

6) копию лицензии, предоставленной лицензиату, осуществляющему техническое обслуживание системы пожарной автоматики объекта оснащения,  заверенную подписью лицензиата или руководителя лицензиата, если лицензиатом является юридическое лицо, и печатью лицензиата (при наличии).

3.5. Оператор ЦАСПИ отказывает в приёме заявления и приложенных 
к нему документов в следующих случаях:

1) несоответствие представленных заявителем документов (копий документов) требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего раздела, 
или представление их не в полном объёме;

2) несоответствие объекта оснащения классам функциональной пожарной опасности, предусмотренным частью 7 статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае, если оператором ЦАСПИ отказано в приёме заявления 
и приложенных к нему документов по основанию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, заявитель после устранения обстоятельств, послуживших основанием для такого отказа, повторно направляет заявление оператору ЦАСПИ.

3.6. Оператор ЦАСПИ не позднее 5 рабочих дней после регистрации заявления направляет заявителю уведомление с указанием даты и времени выезда представителя оператора ЦАСПИ на объект оснащения.

3.7. Представитель оператора ЦАСПИ при выезде на объект оснащения устанавливает техническую возможность подключения ОСПИ объекта оснащения к ЦАСПИ.

3.8. В случае невозможности подключения ОСПИ объекта оснащения 
к ЦАСПИ оператор ЦАСПИ уведомляет заявителя о невозможности подключения ОСПИ объекта оснащения к ЦАСПИ и направляет ему рекомендации по техническому дооснащению ОСПИ объекта оснащения.

После устранения недостатков заявитель повторно направляет оператору ЦАСПИ посредством почтовой связи или электронной почты заявление.

3.9. В случае установления оператором ЦАСПИ факта возможности подключения ОСПИ объекта оснащения к ЦАСПИ, оператор ЦАСПИ в течение 7 рабочих дней со дня установления такого факта заключает с заявителем безвозмездный договор на подключение ОСПИ к ЦАСПИ (далее – Договор).

3.10. Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Договора уполномоченные представители заявителя и оператора ЦАСПИ осуществляют подключение оборудования ОСПИ к ЦАСПИ, составляют и подписывают акт 
о подключении в 2 экземплярах.

3.11. Сведения об объекте оснащения, ОСПИ которого подключена 
к ЦАСПИ, заносятся в базу данных ЦАСПИ (карточку объекта оснащения) 
не позднее 3 календарных дней со дня подключения оборудования ОСПИ
к ЦАСПИ.

3.12. В случае если в документы, указанные в пункте 3.4 настоящего раздела, внесены изменения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня внесения таких изменений направляет оператору ЦАСПИ уведомление 
с приложенными к нему копиями документов, в которые были внесены изменения.

3.13. Основанием для отключения ОСПИ от ЦАСПИ является:

1) ликвидация объекта оснащения;

2) прекращение осуществления заявителем деятельности на территории объекта оснащения;

3) проведение работ, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией объекта оснащения, либо иных ремонтных работ на объекте оснащения;

4) проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию ОСПИ, обеспечивающих исправное состояние оборудования.

3.14. Заявление об отключении оборудования ОСПИ от ЦАСПИ 
с указанием основания отключения в соответствии с пунктом 3.13 настоящего раздела направляется заявителем оператору ЦАСПИ не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.13 настоящего раздела, посредством электронной почты в форме электронного документа в формате PDF или на бумажном носителе. Не позднее 3 рабочих дней после поступления заявления на отключение оборудования ОСПИ 
от ЦАСПИ оператор ЦАСПИ уведомляет заявителя об отключении ОСПИ объекта оснащения от ЦАСПИ.

Повторное подключение оборудования ОСПИ к ЦАСПИ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.15. В случае выявления неисправного состояния оборудования ОСПИ посредством самодиагностики ЦАСПИ оператор ЦАСПИ незамедлительно направляет заявителю уведомление о выявленной неисправности оборудования ОСПИ для организации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования.

3.16. На период отключения ОСПИ объекта оснащения от ЦАСПИ 
по основаниям, указанным в пункте 3.13 настоящего раздела, заявитель принимает необходимые меры по защите объекта оснащения и находящихся      на объекте оснащения людей от пожара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ульяновской области

«Об утверждении Положения о порядке организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

на территории Ульяновской области»

Проект постановления Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Ульяновской области»       (далее – проект постановления) разработан в соответствии с абзацем 15 части 1 статьи 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) в пределах полномочий Правительства Ульяновской области, частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) в целях организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона                    «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны 
с использованием системы передачи извещений о пожаре предусматривается 
для объектов следующих классов функциональной опасности:

Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

Ф1.2 – здания, в которых размещаются гостиницы, общежития 
(за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев  домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф4.1 – здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;

Ф4.2 – здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования.

Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется в целях:

1)	обеспечения снижения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на вызовы (сообщения о пожарах), поступающие 
с объектов оснащения;

2)	автоматизации вызова сил и средств подразделений пожарной охраны на объекты оснащения;

3)	сбора, хранения и передачи информации о состоянии систем пожарной сигнализации, установленных на объектах оснащения;

4)	обеспечения непрерывного контроля надёжности основного канала связи централизованной автоматизированной системы передачи извещений (далее – ЦАСПИ) для своевременного перехода при необходимости                   на резервный канал связи.»

Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны от объектовой системы передачи извещений обеспечивается передачей по основному или резервному каналам связи извещения                       о возникновении пожара техническими средствами ЦАСПИ.

Основным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара может быть канал связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или корпоративная сеть передачи данных, организованные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются каналы связи сетей подвижной радиотелефонной связи, каналы связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приём и обработка дублирующих сигналов о возникновении пожара осуществляются в круглосуточном режиме диспетчером на пульте централизованного наблюдения ЦАСПИ для передачи через систему-112 сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны. Автоматизированные рабочие места системы-112 функционируют в пожарно-спасательных частях Государственной противопожарной службы Ульяновской области.

Принятие проекта и его реализация позволит расширить возможности системы передачи извещений о пожаре, сократить затраты на её подключение 
и обслуживание, обеспечить сопряжение с системами жизнедеятельности населения Ульяновской области (Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно – диспетчерских служб муниципальных образований Ульяновской области», аппаратно – программный комплекс «Безопасный город»), повысит уровень пожарной безопасности социально-значимых объектов и будет способствовать предупреждению гибели людей при пожарах на данных объектах, а также минимизировать число пострадавших и материальные потери вследствие возможных пожаров.

Проект постановления разработан начальником управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области Мурашовым А.Е.

Начальник управления по вопросам

общественной безопасности администрации

Губернатора Ульяновской области                                                      А.Е.Мурашов